## List1
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Dodávka záložního zdroje (EATRIS - CZ)"
Interní číslo objednávky: 24050148
Dodavatel vyplní povinně všechna takto podbarvená pole
Zadavatel stanovuje tyto minimální technické požadavky:
Č. | NÁZEV POLOŽKY | POŽADOVANÉ PARAMETRY |  | KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ, PŘÍP. DODAVATEL UVEDE SPLNĚNÍ ANO/NE | NABÍZENÉ ZAŘÍZENÍ | NABÍDKOVÁ CENA ZA JEDNOTKU V KČ BEZ DPH
|  | PARAMETR | POPIS, PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA V KČ BEZ DPH |  | (VÝROBCE A PŘESNÝ TYP)
1 | Záložní zdroj (UPS) 1 ks | Předpokládaná hodnota celkem v Kč bez DPH | 149400 |  |  | 0
|  | Funkce | zvukový alarm, automatický shutdown, potential- free switch contact, SNMP, internal maintenance bypass, správa sítě
|  | Typ nabíječky baterie | šetrné řízené třífázové dobíjení, pokročilý monitoring stavu baterií
|  | Připojení externí baterie | pevné zapojení
|  | Typ UPS | volně stojící, form factor tower
|  | Účinnost | min. 98% v eco-módu, min. 96% celková
|  | Režim účinnosti | ESS
|  | Napájení | AC
|  | Vstup (input) | pevné přípojení, vstupní frekvence 50-60Hz, vstupní napětí 220-415V
|  | Výstup (output) | 1x pevné připojení, výstupní frekvence 50Hz (programovatelné 50/60Hz), výstupní napětí 220-240V efektivní výkon min. 8000W, výstupní zkreslení napětí max. 1,5%
|  | Počet paralelních jednotek/ fáze | 4x/ vstup 3, výstup 1
|  | Topologie | online
|  | Uživatelské rozhraní | dotykový displej
|  | Výkon/ KVA rating | min. 8kW/ 8kVA
|  | Runtime při polovičním/ plném zatížení | min. 27min/ min. 11min
|  | Rozměry | max. 760x990x350mm
|  | Záruka | min. 12 měs.
Předpokládaná hodnota celkem v Kč bez DPH |  |  | 149400 | Nabídková cena celkem včetně dopravy v Kč bez DPH |  | 0
|  |  |  | Nabídková cena celkem včetně dopravy v Kč s DPH |  | 0
PODPIS OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZA DODAVATELE