## Výměník tepla
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Kompletní výměna technologie výměníkové stanice"
Kompletní rekonstrukce výměníkové stanice proběhne v rámci stávajících technických prostor objektu, bez zásahu do nosných konstrukcí.
Shrnutí hlavních bodů:
1. Výměna stávající výměníkové stanice za novou.
2. Zjednodušení obsluhy se snadnou regulací jednotlivých parametrů a výkonu.
3. Možnost přesného měření dodávaného tepla a TUV do vedlejšího objektu AV (Kardiologie AGEL) z důvodu přefakturace.
4. Umožnit dálkový monitoring dle současných platných právních předpisů a nařízení.
5. Dodání projektové dokumentace skutečného provedení.
takto podbarvená pole uchazeč povinně vyplní
Zadavatel stanovuje tyto minimální technické požadavky:
Č. | Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota, množství | Uchazeč doplní konkrétní hodnoty dle nabízeného zařízení, nebo uvede zda vlastnosti splňuje ANO / NE
1 | skládaný výměník tepla o výkonu 300 - 450 kW*
2 | materiál výměníků v nerezovém provedení (AISI 316) z důvodu dlouhé životnosti při styku s agresivní vodou
3 | nové rozvody z ocelového potrubí DN125, vč. tepelných izolací
4 | dodávka nových oběhových čerpadel v potřebném počtu a odpovídajícím výkonu
5 | nové uzavírací, zpětné, regulační a pojistné armatury
6 | doplnění automatického dopouštění systému
7 | instalace nových měřicích bodů a příprava na dálkový monitoring
8 | elektro instalace pro napájení a řízení čerpadel a dalších zařízení (230 V/400 V)
9 | nový systém měření a regulace, vč. senzorů teploty, tlaku a průtoku
10 | dodávka termostatických ventilů cca 145 ks (rozměr ½“)
11 | termostatická hlavice musí být pro veřejné prostory se zajištěním
12 | radiátorové ventily musí být s omezením průtoku
13 | otevřenost protokolu, tj. komunikace přes standardní protokoly (např. Modbus TCP/RTU, BACnet nebo M-Bus), aby nedošlo k "uzamčení" u jednoho dodavatele
14 | vzdálený přístup, tj. webové rozhraní pro monitoring a změnu parametrů (ekvitermní křivky, časové programy) bez nutnosti instalace speciálního softwaru
15 | alarmový management, tj. automatické zasílání poruchových e-mailů nebo SMS (únik vody, výpadek čerpadla, nízký tlak, atd.)
16 | historizace dat, tj. paměť pro ukládání provozních dat (teploty, průtoky) minimálně na 12 měsíců zpětně
17 | kavitace a tlakové rázy, tj. frekvenční měniče na všech čerpadlech pro plynulý rozběh
18 | čerpadla na sekundární straně s el. regulací s možností nastavení výtlačných výšek
18-B | instalovaná čerpadla budou mít funkci na principu autoadaptu, tj. funkci, která umožňuje čerpadlům automaticky přizpůsobovat svůj výkon aktuálním potřebám (např. při změně tlaku a průtoku v potrubí, atpod.)
19 | na primární straně přírubové armatury PN25 nebo navařovací
20 | zařízení na doplňování vody s odplyněním
21 | regulace teploty v režimu léto/zima dvěma ventily
22 | na sekundárních větvích budou vyvažovací armatury a filtry
23 | cirkulační čerpadlo TUV řízeno na teplotu
24 | data v cloudu s přístupem přes web, sběr dat každých 10 min. a online přístup na display
Další požadavky
25 | demontáž původního výměníku a části potrubních rozvodů a jejich ekologická likvidace
26 | stavební úprava podlahové plochy v podobě omyvatelné stěrky, plocha cca 22 m2
27 | instalace nové výměníkové technologie dodávky tepla a TUV pro stávající objekty
27-B | rozsah směšovaných topných okruhů: 3 samostatné větve pro hlavní budovu UJF, které budou osazeny směšovacími ventily a čerpadly a 1x pro vedlejší budovu, tj. celkem 4 okruhy, které budou samostatně ovládány řídícím systémem
28 | zadavatel požaduje předložit návrh technologického řešení, které umožní v průběhu realizace veřejné zakázky (která je stanovena na max. 10 týdnů) zkrátit dobu odstávky teplé vody na max 3 kalendářní dny
29 | zajištění připojení k distribuční síti
30 | výchozí revize výměníku včetně zprávy
31 | provedení výchozí elektro revize dle platné právní úpravy a předání revizní zprávy
32 | provedení veškerých nutných zkoušek podle platných právních předpisů ČR a EU platných v ČR
33 | uvedení do zkušebního provozu – délka zkušebního provozu min. 1 kalendářní měsíc
34 | spuštění, uvedení do řádného provozu a nastavení dodaných zařízení, včetně odzkoušení
35 | zpracování detailní dokumentace skutečného provedení díla
36 | předání kompletní dokumentace k výměníku (průvodní dokumentace, provozní pokyny), provedeným zkouškám, atesty, manuály a další doklady, související s plněním předmětu zakázky dle platné legislativy
37 | zajištění čistoty v místě realizace rekonstrukce a jeho okolí, provedení konečného úklidu místa realizace zakázky a dotčeného okolí
38 | zaškolení obsluhy v místě plnění
39 | součástí předmětu plnění je doprava materiálu, zařízení a osob na místo určení
40 | Poskytování záručního servisu po celou záruční dobu (min. 12 měsíců). Pokud účastník nabízí rozdílnou záruční lhůtu pro jednotlivé části realizace/zařízení, tuto informaci zde detailně uvede, aby bylo zřejmé, jaká je maximální záruční lhůta a na jaké plnění se vztahuje.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH |  | 2855000
Nabídková cena celkem, včetně veškerého příslušenství, dopravy, instalace, atd. (v Kč bez DPH) |  | 0
Nabízené řešení, tj. výrobce, přesný typ/model vedoucí k idetifikaci nabízeného řešení (např. part number, katalogové číslo, odkaz na web, apod.)
Parametry pro hodnocení nabídek
Poskytnutá délka záruky (v měsících). Účastník uvede jím nabízenou nejdelší záruční lhůtu na hlavní předmět plnění, tj. tepelný výměník a potrubní rozvody. Záruční lhůta může být min. 12 a maximálně 120 měsíců.
Náklady životního cyklu - budoucí náklady spojené s provozem po dobu záruky (v Kč bez DPH) - měsíční poplatek za přístup k online portálu/cloudu s daty **/*** |  | 0
Náklady životního cyklu - budoucí náklady spojené s provozem po dobu záruky (v Kč bez DPH) – celkové roční poplatky za povinné/zákonné revize, zkoušky, pravidelné servisní úkony, atd. pokud jsou hrazené nad rámec poskytnuté záruky ** |  | 0
Rychlost servisního zásahu v případě havárie - doba od nahlášení havárie do příjezdu (v hodinách). Rychlost servisního zásahu může být min. 1 a maximálně 48 hodin.**
Upřesňující informace:
* primární okruh 130/70 °C, sekundární okruh 80/60 °C
** uvedený údaj je vedle celkové nabídkové ceny též hodnotícím kritériem veřejné zakázky.
***V případě, že účastník nabízí poplatek za přístup k online portálu s ročním účtováním, tuto informaci účastník v rámci své nabídky uvede a hodnotu poplatku pro výpočet bodového hodnocení Zadavatelem přepočte na měsíce, tj. pomocí vzorce roční poplatek vydělí 12ti a tuto hodnotu zapíše do tabulky výše.
Celková nabídková cena uvedená v tabulce výše musí být shodná s celkovou nabídkovou cenou uvedenou v položkovém rozpočtu.
NA DRUHÉM LISTU TOHOTO SOUBORU JE UVEDEN VZOR POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU, KTERÝ ÚČASTNÍK ROZEPÍŠE A VLOŽÍ JAKO SOUČÁST NABÍDKY. ÚČASTNÍK JE OPRÁVNĚN POUŽÍT VLASTNÍ FORMÁT POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU, VE KTERÉM JE VŠAK NUTNÉ DODRŽET MIN. POŽADOVANÉ INFORMACE Z POSKYTNUTÉHO VZORU ZADAVATELE.
podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele
Note on C65: počet měsíců min. 12 max. 120 měsíců
Note on C66: měsíční poplatek v Kč bez DPH, min. 0 Kč, max. není stanoven
Note on C67: roční poplatek v Kč bez DPH, min. 0 Kč, max. není stanoven
Note on C68: počet hodin min. 1 max 48 hodin

## Položkový rozpočet-výkaz výměr
Položkový rozpočet, soupis prací, výkaz výměr k VZ - Kompletní výměna technologie výměníkové stanice
Pol. č. | NÁZEV (bude rozepsáno včetně typů, např. konkrétní typ termostatické hlavice, tloušťky izolace, atpod.) | Množství | MJ | Poznámka (nepovinné) | Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH | Nabídková cena CELKEM v Kč bez DPH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Celkem (v Kč bez DPH) | [5 empty] | 0
V případě většího počtu položek účastník vloží další řádky dle své potřeby.
podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele