Příloha ke Smlouvě o dílo č. 1 – Technická specifikace

k veřejné zakázce:

„ZABEZPEČENÍ BUDOVY ODZ - II“

Obsah

Úvod	2

1.	Prováděcí projekt kompletní realizace VZ na PZTS, CCTV, EKV, EED	4

2.	Nový systém zabezpečení pro budovu ODZ (PZTS, CCTV, EKV, EED)	5

2.1.	Nový systém zabezpečení (PZTS) objektu ODZ	6

2.1.1.	Centrála systému zabezpečení a prostředky pro zajištění komunikace mezi systémy, komunikace s SCO a s napájením systému zabezpečení objektu ODZ	7

2.1.2.	Dodávka elektronických zabezpečovacích a detekčních prvků PZTS	8

2.1.3.	Dodávka mechanických zabezpečovacích prvků PZTS	12

2.2.	Systém pro řízení a správu přístupů v budově ODZ (EKV)	14

2.2.1.	Centrální (SW) část systému řízení přístupů (EKV)	15

2.2.2.	Dodávka elektronických komponent EKV	15

2.3.	Modernizace CCTV v budově ODZ	17

2.4.	Modernizace systému evidence docházky (EED)	18

2.5.	Záloha dat ze systému zabezpečení budovy ODZ	19

2.6.	Zajištění napájení systému zabezpečení objektu ODZ	19

2.6.1.	Podružný elektrorozvaděč	19

2.6.2.	Zdroj nepřerušovaného napájení (UPS)	19

3.	Montážní práce a materiál spojený s kompletní realizací nového systému zabezpečení objektu ODZ	20

4.	Další požadavky spojené s realizací zabezpečení budovy ODZ	21

5.	Doplnění „nadstavbových“ prvků do systému zabezpečení objektu ODZ	23

5.1.	Požární hlásiče	23

5.2.	Klíčový trezor	24

5.3.	Modernizace a správa telefonní ústředny objektu	24

5.4.	Doplnění záplavového čidla a čidla úniku zemního plynu	25

5.5.	Mříž pro nově zřízený dveřní otvor	25

6.	Shrnutí realizačních částí a nabídkových cen VZ	27

7.	Shrnutí DOPLŇKOVÝCH realizačních částí a nabídkových cen	28

# Úvod

Předmětem této VZ je komplexní vybudování a zajištění provozuschopnosti zcela nového systému zabezpečení budovy ODZ v souladu s platnou legislativou (zákon SÚJB č. 263/2016 Sb., atomový zákon, a vyhláška SÚJB č. 422/2016 Sb.). Součástí systému zabezpečení bude Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS), kamerový systém (CCTV), systém elektronické kontroly vstupů (EKV) a systém elektronické evidence docházky (EED).

Tato zakázka zahrnuje 4 hlavní tematické části + 1 doplňkovou, které společně tvoří funkční celek.

Předmětem zakázky je také záruční, příp. pozáruční servis definovaných systémů a realizace povinných revizí celého systému 1x ročně.

Doba plnění veřejné zakázky:

VZ bude plněna v období od účinnosti smlouvy do 31. 12. 2019, včetně zkušebního provozu a příp. odstraňování nedostatků identifikovaných v průběhu zkušebního provozu systému.

Plnění zakázky je rozděleno na tři etapy, dokumentační, realizační a zkušební.

- Dokumentační etapa = odevzdání realizační projektové dokumentace do 10 pracovních dnů od účinnosti smlouvy,

- Realizační etapa = zahájení dnem odsouhlasení projektové dokumentace pověřenou osobou zadavatele, ukončení etapy před uvedením do zkušebního provozu do 08. 12. 2019,

- Zkušební provoz, zaškolení a předání díla = do 30. 12. 2019 probíhá zkušební provoz a musí být zaškoleni zástupci objednatele. Dne 31. 12. 2019 bude předán řádně odzkoušený a plně zprovozněný předmět díla.

Použité pojmy a zkratky:

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém, tj. systém zabezpečení budovy (dále PZTS),

Systém elektronické evidence docházky (dále EED),

Systém elektronické kontroly vstupů (dále EKV),

Kamerový systém (dále CCTV),

Zdroj nepřerušovaného napájení (dále UPS),

Oddělení dozimetrie záření (dále ODZ),

Systém centralizované ochrany (dále SCO).

Předpisy a technické normy

Dokumentace bude vypracována na základě následujících právních předpisů a technických norem:

- Právní předpisy

| Označení předpisu | Název předpisu |
| --- | --- |
| Zákon č. 232/2006 Sb. | Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů |
| Zákon č. 174/1968 Sb. | o státním odborném dozoru nad bezpečností práce ve znění zákona č. 557/1990 Sb. a zákona 159/1992 Sb. a zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce ve znění zákona č. 264/2006 Sb. |
| Zákon č. 22/1997 Sb. | o technických požadavcích na výrobky v aktualizovaném znění zákona č, 186/2006 Sb. |
| Vyhláška č. 20/1989 Sb. | o Úmluvě Mezinárodní organizace práce o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí |
| Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. | o podrobnějších požadavcích na pracovištích a pracovním prostředí |
| Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. | ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění nařízení vlády č. 441/2004 Sb. |
| Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. | kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí |
| Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. | o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu a nařízení vlády 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. |

- Technické normy

| Označení normy | Název normy |
| --- | --- |
| ČSN EN řady 50 130 | Poplachové systémy – Všeobecně |
| ČSN EN řady 50 131 | Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací systémy |
| ČSN EN řady 50 133 | Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních aplikacích |
| ČSN EN řady 50 136 | Poplachové systémy – Poplachové přenosové systémy a zařízení |
| ČSN 33 1500 | Elektrotechnické předpisy – Revize elektrických zařízení |
| ČSN EN 61000-6-3 | Elektromagnetická kompatibilita (ECM) – Část 6-3: Kmenové normy – emise – Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu |
| ČSN 33 2000-4-41 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem |
| ČSN 33 2000-3 | Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 3: Stanovení základních charakteristik |
| ČSN 33 2130 | Elektrické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody |
| ČSN 34 2100 | Elektrické předpisy ČSN. Předpisy pro nadzemní sdělovací vedení |
| ČSN 33 2300 | Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacího vedení |
| ČSN EN 61000-6-2 ed. 3 | Elektromagnetická kompatibilita (ECM) – část 6-2: Kmenové normy – Odolnost pro průmyslové prostředí |

Hlavní tematické části VZ - popis:

|  | VŠECHNA TAKTO OZNAČENÁ POLE DODAVATEL POVINNĚ VYPLNÍ |
| --- | --- |

|  | VŠECHNA TAKTO OZNAČENÁ POLE DODAVATEL POVINNĚ VYPLNÍ, UVEDENÉ HODNOTY VSTUPUJÍ DO HODNOCENÍ NABÍDKY VZ. |
| --- | --- |

# Prováděcí projekt kompletní realizace VZ na PZTS, CCTV, EKV, EED

Dodavatel zpracuje realizační projektovou dokumentaci pro vybudování kompletního systému zabezpečení (prováděcí projekt), která bude sloužit k realizaci kompletní zakázky.

Zhotovitel může v jednotlivých případech navrhnout vlastní technické řešení, čímž je zřejmé, že realizační projektová dokumentace může mít drobné odchylky od poskytnutých požadavků zadavatele v souvislosti se zvoleným technickým řešením zhotovitele. Tyto odchylky nesmějí mít v žádném případě dopad na snížení minimálních technických požadavků a zajištění požadované funkcionality systému.

Realizační projektová dokumentace musí být vypracována v rozsahu zadaném zákonem č. 183/2006 Sb. stavební zákon, v platném znění, resp. vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění.

Realizační projektová dokumentace bude formálně odsouhlasena pověřenou osobou zadavatele.

Nabídková cena za tuto realizační část:

|  | Položka | Nabídková cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prováděcí projekt kompletní realizace VZ na systém zabezpečení objektu ODZ (PZTS, CCTV, EKV, EED včetně zajištění vzájemné komunikace mezi jednotlivými systémy a zajištění navazujících součástí, jako je napájení, komunikace s SCO, datové úložiště, inovace telefonní ústředny) a doplňkových částí (požární hlásiče, klíčový trezor, záplavové čidlo, čidlo detekce úniku zemního plynu, mříž na nový dveřní otvor). |  |

# Nový systém zabezpečení pro budovu ODZ (PZTS, CCTV, EKV, EED)

Systém zabezpečení objektu ODZ bude zajišťovat zabezpečení vybraných prostor objektu pomocí elektronických a mechanických zabezpečovacích prvků, vizuální kontrolu zabezpečovaných prostor objektu, řízení vstupů zaměstnanců do určených prostor, sledovat stav zabezpečení, stav zabezpečovacích prvků.

Realizace systému zabezpečení se bude povinně týkat následujících prostor objektu ODZ:

- 0002 – sklad radioaktivního odpadu – II. suterén

- 003 – sklad radionuklidů – I. suterén

- Sklad úklidových prostředků (SUP) – přízemí

- Vrátnice + hlavní vstup - přízemí

- 10A/10B – AMS - přízemí

- 14/15 – laboratoř pro práci s otevřenými radioaktivními zdroji (ORZ) - přízemí

- 39 – ozařovna gama - přízemí

- 36/37 – ozařovna NUVIA - přízemí

- Komplex místností – aktivní laboratoře – II. patro

- Společné a komunikační prostory, vnější plášť objektu

Instalace a realizace přímo související se systémem zabezpečení objektu ODZ:

- Napájení systému zabezpečení (viz část 2.6.)

- Zajištění řídících a komunikačních prostředků

- Datové úložiště (viz část 2.5.)

Mimo systém zabezpečení budou v povinné části provedeny následující činnosti:

- Modernizace systému EED (viz část 2.4.)

Doplňkové části, které nejsou povinnou částí předmětu výběrového řízení na veřejnou zakázku, ale jejich nacenění je součástí tohoto dokumentu – instalace požárních hlásičů, klíčového trezoru, záplavového čidla a detektoru úniku zemního plynu, modernizace telefonní ústředny, mříž pro nově zřízený dveřní otvor.

Všechny komponenty, tzn. elektronika, mechanické prostředky, kabeláž, instalační materiál atd. budou ve standardním provedení, speciální radiační odolnost komponent není požadována.

Veškeré komponenty zabezpečovacích systémů budou dodány s protokoly POSOUZENÍ ZAŘÍZENÍ POPLACHOVÝCH ZABEZPEČOVACÍCH A TÍSŇOVÝCH SYSTÉMŮ příslušnými akreditačními zkušebnami dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Použité zabezpečovací prvky (elektrické zámky, bezpečnostní dveře, mříže na oknech, kování na dveřích) budou dodány s Certifikáty shody, vydanými příslušnými Certifikačními orgány akreditovanými Českým institutem pro akreditaci na příslušnou bezpečnostní třídu.

## Nový systém zabezpečení (PZTS) objektu ODZ

Bude nainstalován nový systém zabezpečení budovy (PZTS), který bude propojen rovněž s nově instalovaným kamerovým systémem (CCTV) a dále bude spolupracovat s elektrickým přístupovým systémem (EKV) a systémem elektronické evidence docházky (EED).

Systém PZTS bude obsahovat aktivní a pasivní zabezpečovací prvky, jejich rozmístění v objektu ODZ je závislé na charakteru požadovaného stupně zabezpečení příslušného prostoru.

Vnitřní a vnější vazby PZTS

Vazby mezi PZTS, EKV, CCTV, EED a vnější vazby jsou schematicky znázorněny na následujícím obrázku:

Systém zabezpečení budovy musí zajišťovat minimálně následující funkce:

|  | Popis funkce | DODAVATEL SPLŇUJE ANO / NE | Popis dodavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zajišťovat zabezpečení definovaných prostor |  |  |
| 2. | Sledovat/zobrazovat zabezpečované prostory |  |  |
| 3. | Sledovat/zobrazovat stav zabezpečovacích prvků a součástí PZTS, komponent CCTV a EKV, případně požárních hlásičů jednotlivých místností a budovy jako celku |  |  |
| 4. | Upozorňovat na spuštění alarmů nebo nesprávnou funkčnost / poškození zabezpečovacích prvků |  |  |
| 5. | Detekovat pokusy o nepovolený přístup a pokusy o neoprávněné přemístění / manipulaci se ZIZ |  |  |
| 6. | Automaticky zablokovat zabezpečované místnosti v určitém rozsahu denních hodin nebo naopak, u pracoviště aktivních laboratoří umožnit odemčení vstupních dveří v daném rozsahu hodin |  |  |
| 7. | Komunikovat se systémem centralizované ochrany bezpečnostní agentury |  |  |
| 8. | Ukládat a archivovat data z PZTS, EKV, CCTV, požárních hlásičů, tzn. detekce narušení (i plané poplachy), neautorizovaný přístup, porucha, poškození, neplánované odstavení z funkce a další důležité informace |  |  |
| 9. | Ukládat a archivovat informace o spuštěných alarmech |  |  |
| 10. | Ukládat a archivovat informace o stavu napájení PZTS, CCTV, EKV a EED |  |  |
| 11. | Systémy PZTS, EKV a CCTV budou napojeny do grafické nadstavby |  |  |
| 12. | Navržený systém umožní komplexní plnohodnotnou správu uživatelů přes grafickou nadstavbu |  |  |
| 13. | Bezpečnostní systém je navržen technologicky jako otevřený systém s možností rozšíření systému a bez licenčních poplatků |  |  |
| 14. | Systém je navržen technologicky tak, aby umožňoval komunikaci se systémy standardizovaných rozhraní pomocí standardizovaných nebo i speciálních komunikačních protokolů |  |  |

### Centrála systému zabezpečení a prostředky pro zajištění komunikace mezi systémy, komunikace s SCO a s napájením systému zabezpečení objektu ODZ

Umístění centrály systému zabezpečení a dalších prostředků pro zajištění komunikace s ostatními systémy (CCTV, EKV, EED, požární hlásiče), komunikace s SCO a napájení systému zabezpečení:

| Místnost | Poznámka |
| --- | --- |
| Sklad úklidových prostředků (SUP) | Ústředna/y systému zabezpečení, prostředky pro komunikaci mezi jednotlivými (pod)systémy systému zabezpečení a systému zabezpečení s SCO, s prostředky pro zajištění napájení a prostředky pro komunikaci s datovým úložištěm |

Umístění pracovní stanice pro sledování stavu a správu zabezpečení budovy a řízení zabezpeč. prvků a samostatného monitoru CCTV:

| Místnost | Poznámka |
| --- | --- |
| Vrátnice | Pracovní stanice systému zabezpečení/PZTS – PC s operačním systémem Windows 10, s příslušným SW, včetně CCTV, EKV a včetně SW systému EED a SW pro správu telefonní ústředny, HW parametry doporučí dodavatel |

Napojení systému zabezpečení na SCO bezpečnostní agentury

Systém zabezpečení budovy musí umožňovat připojení k systému centralizované ochrany (SCO) bezpečnostní agentury. Komunikace bude probíhat přes prostředky PZTS. Systém bude nastaven tak, aby zasílal informaci o narušení bezpečnosti/zabezpečovacích prvků automaticky na SCO bezpečnostní agentury.

Aktivace poplachového signálu

Poplachový signál bude aktivován při neoprávněném pokusu narušení vstupu do příslušné chráněné místnosti, případně v jejím nejbližším okolí, resp. i při pokusu nebo poškození zabezpečovacích prvků. Signál bude přenášen do vrátnice (místo trvalé obsluhy systému). Systém bude nastaven tak, aby zasílal informace o narušení bezpečnosti/zabezpečovacích prvků automaticky na SCO bezpečnostní agentury (případné specifické požadavky musí být zohledněny v technickém řešení).

Více informací k požadavkům na prostory vrátnice a SUP viz Příloha č. 2 a 3 k zadávací dokumentaci.

Nabídková cena za tuto realizační část:

|  | Položka | Nabídková cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Centrála systému zabezpečení a prostředky pro zajištění komunikace mezi systémy, komunikace s SCO, datovým úložištěm, s napájením systému zabezpečení objektu ODZ. |  |

### Dodávka elektronických zabezpečovacích a detekčních prvků PZTS

V objektu musí být nainstalovány elektronické zabezpečovací prvky minimálně v tomto rozsahu:

|  | Popis prvků | Podmínky | DODAVATEL SPLŇUJE ANO / NE | Popis dodavatele |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | Senzory detekující otevření dveří, oken a odstranění mříží (okenních, dveřních, zábrany odstranění stropního poklopu v 10B) – magnetické kontakty – v zabezpečovaných místnostech a komunikačních prostorách. | Předpokládaný minimální počet 78 ks, včetně únikových výstupů a výstupů na lávku, střešní terasu a balkónů |  |  |
| b) | Senzory detekující rozbití oken – detektory tříštění a řezání skla – v zabezpečovaných místnostech a komunikačních prostorách. | Předpokládaný minimální počet 18 ks, včetně únikových výstupů a výstupů na lávku, střešní terasu a balkónů |  |  |
| c) | Pohybová čidla kombinovaná s reflektory vhodná do příslušných prostor – v zabezpečovaných místnostech a v komunikačních prostorech. | Předpokládaný minimální počet 34 ks, včetně komunikačních prostor objektu ODZ |  |  |
| d) | Terminály alarmu - zvukové (světelné) signalizační prostředky/alarmy – ve společných prostorách objektu a v zabezpečovaných místnostech. (Systém zabezpečení může rovněž využívat stávající místní rozhlas – chodby, kanceláře, v ozařovnách nejsou – ovládáno z vrátnice) | Předpokládaný minimální počet 16 ks, včetně komunikačních prostor objektu ODZ |  |  |

Navržený min. počet poplachových zabezpečovacích prvků pro jednotlivé prostory ODZ:

- Senzor otevření – magnetický kontakt

| Senzor otevření (oken, dveří, mříží) | Výčet prvků v prostorách | Navržený min. počet zadavatelem | Navržený počet dodavatelem | Poznámka dodavatele |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SÚP | 1x dveře | 1 |  |  |
| Ozařovna AMS (č. 10A a 10B) | 1x okno + 1x mříž, 1x bezp. dveře, 1x stropní poklop | 4 |  |  |
| Ozařovna gama (č. 39) | 6x okno + 6x mříž, 1x dveře | 13 |  |  |
| Ozařovna NUVIA (č. 36 a 37) | 6x okno + 6x mříž, 3x dveře | 15 |  |  |
| Sklad radionuklidů (č. 003) | 2x okno + 2x mříž, 1x dveře | 5 |  |  |
| Sklad radioakt. odpadu (č. 0002) | 1x mříž | 1 |  |  |
| Aktivní laboratoře (prostory 2. patra, senzory otevření všech východů a oken) | 5x okno dvoudílné, 6x okno jednodílné, 5x dveře | 21 |  |  |
| Místnosti č. 14/15 | 1x dveře | 1 |  |  |
| Vrátnice (dle posouzení dodavatele, mohl by zůstat stávající senzor) | 3x okno + 3x mříž, 1x komunik. okno, 1x dveře dle posouzení může zůstat stávající senzor | 7 (+ příp. nahrazení 1x stávajícího) |  |  |
| Nouzové východy | 2x dveře + 2x mříž | 4 |  |  |
| Ostatní východy (boční lávka, balkóny, prosklená střešní terasa) | 5x dveře +1x mříž (lávka) | 6 |  |  |
| Celkem |  | min. 78 + příp. 1x viz vrátnice |  |  |

- Senzor rozbití oken/dveří

| Senzor rozbití (oken, dveří) | Výčet prvků v prostorách | Navržený min. počet zadavatelem | Navržený počet dodavatelem | Poznámka dodavatele |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ozařovna AMS (č. 10A a 10B) | 1x okno | min. 1 |  |  |
| Ozařovna gama (č. 39) | 6x okno | min. 1 |  |  |
| Ozařovna NUVIA (č. 36 a 37) | 6x okno | min. 1 |  |  |
| Aktivní laboratoře (prostory 2. patra) | 7 místností s prosklenými plochami (okna, dveře) | min. 7 |  |  |
| Vrátnice | 3x okno, 1x komunik. okno | min. 1 |  |  |
| Hlavní vstup | 4x dveře | min. 1 |  |  |
| Nouzové východy (počet dle doporučení dodavatele) | viz dispozice | min. 2 |  |  |
| Ostatní východy (boční lávka, balkóny, prosklená střešní terasa), (počet dle doporučení dodavatele) | viz dispozice | min. 4 |  |  |
| Celkem |  | min. 18 |  |  |

Poznámka: V závislosti na typu detektoru upravit počet potřebných čidel v jednotlivých výše uvedených prostorách

- Pohybová čidla vnitřní

| Pohybové čidlo vnitřní (kombinované s reflektory vhodnými do příslušných prostor) | Navržený min. počet zadavatelem | Navržený počet dodavatelem | Poznámka dodavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| SÚP | 1 |  |  |
| Ozařovna AMS (č. 10A a 10B) | 2 |  |  |
| Ozařovna gama (č. 39) | 1 |  |  |
| Ozařovna NUVIA (č. 36 a 37) | 2 |  |  |
| Sklad radionuklidů (č. 003) | 1 |  |  |
| Sklad radioakt. odpadu (č. 0002) | 1 |  |  |
| Aktivní laboratoře (prostory 2. patra) | min. 8 |  |  |
| Místnosti č. 14/15 | 2 |  |  |
| Vrátnice (dle posouzení dodavatele, mohlo by zůstat stávající čidlo) | 1x (v případě nahrazení stávajícího čidla) |  |  |
| Společné/komunikační prostory (počet dle doporučení dodavatele) | min. 15 |  |  |
| Celkem | min. 34 |  |  |

- Terminál alarmu (=světelný a zvukový signalizační prostředek)

| Terminál alarmu | Navržený min. počet zadavatelem | Navržený počet dodavatelem | Poznámka dodavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| SÚP | 1 |  |  |
| Vrátnice | 1 |  |  |
| Ozařovna AMS (č. 10A a 10B) | 1 |  |  |
| Ozařovna gama (č. 39) | 1 |  |  |
| Ozařovna NUVIA (č. 36 a 37) | 1 |  |  |
| Sklad radionuklidů (č. 003) | 1 |  |  |
| Sklad radioakt. odpadu (č. 0002) | 1 |  |  |
| Aktivní laboratoře (prostory 2. patra, umístění uvnitř prostor laboratoří u dveří od schodiště a ze střešní nástavby). | 2 |  |  |
| Místnosti č. 14/15 | 1 |  |  |
| Společné/komunik. prostory (počet dle doporučení dodavatele, pro zvukovou signalizaci lze využít stávající prostředky objektu) | min. 6 |  |  |
| Celkem | min. 16 |  |  |

Více informací k požadavkům na elektronické zabezpečovací a detekční prvky viz Příloha č. 2 a 3 k zadávací dokumentaci.

Nabídková cena za tuto realizační část:

|  | Položka | Nabídková cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2. | Dodávka elektronických zabezpečovacích a detekčních prvků PZTS |  |

### Dodávka mechanických zabezpečovacích prvků PZTS

V objektu budou v rozsahu, jak je uvedeno níže, nainstalovány následující mechanické zabezpečovací prvky:

|  | Popis prvků | DODAVATEL SPLŇUJE ANO / NE | Popis dodavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Nové bezpečnostní vstupní dveře kategorie RC4 (v zabezpečovaných místnostech). Detailní rozpis viz tab. níže. |  |  |
| b) | Otvíratelné vnitřní bezpečnostní mříže na oknech – v zabezpečovaných místnostech. Bezpečnostní třída RC4. Detailní rozpis viz tab. níže. |  |  |
| c) | Mříž pro nově zřízený dveřní otvor pro výstup k nástavbě nad garáží na podestě mezi přízemím a I. patrem za výtahem – tech. provedení na úrovni stávajících únikových východů případně stávajících okenních mříží (na podestě) |  |  |
| d) | Mříž nebo jiná mechanická zábrana pro znemožnění venkovního odstranění poklopu v místnosti č. 10B používaného při výměně ZIZ (zdroje ionizujícího záření). Bezpečnostní třída RC4. Detailní rozpis viz tab. níže. |  |  |
| e) | Stávající stínící dveře (m.č. 39 a m.č. 36) budou upraveny a klasifikovány jako bezpečnostní (požadována RC4) |  |  |

Navržený min. počet bezpečnostních mříží, dveří a úprava dveří na bezpečnostní pro jednotlivé prostory ODZ:

- Nové bezpečnostní dveře

| Bezpečnostní dveře – bezpečnostní třída RC4 | Výčet | Navržený min. počet zadavatelem | Navržený počet dodavatelem | Poznámka dodavatele |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sklad úklidových prostředků (vel. otvoru dveří cca 80 cm x 197 cm) | 1x dveře RC4 | 1 |  |  |
| Ozařovna AMS (přechod místností 10A a 10B, vel. otvoru dveří cca 80 cm x 197 cm) | 1x dveře RC4 | 1 |  |  |
| Sklad radionuklidů (m. č. 003, vel. otvoru dveří cca 130 cm x 197 cm, stávající dveře dvoukřídlé) | 1x dveře RC4 | 1 |  |  |
| Celkem |  | 3 |  |  |

- Vnitřní bezpečnostní mříže na okna

| Mříže okenní vnitřní otev. – bezpečnostní třída RC4 | Výčet | Navržený min. počet zadavatelem | Navržený počet dodavatelem | Poznámka dodavatele |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ozařovna gama (m. č. 39, vel. oken. otvoru cca 132 cm x 170 cm) | 6x okno | 6 |  |  |
| Ozařovna NUVIA (m. č. 36 a 37; vel. oken. otvoru cca 132 cm x 170 cm) | 6x okno | 6 |  |  |
| Celkem |  | 12 |  |  |

- Mříž pro nově zřízený dveřní otvor

| Mříž dveřní | Výčet | Navržený min. počet zadavatelem | Navržený počet dodavatelem | Poznámka dodavatele |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Na podestě za výtahem mezi přízemím a I. patrem (vel. dveř. otvoru cca 250 cm x 90 cm) | 1x dveřní otvor | 1 |  |  |
| Celkem |  | 1 |  |  |

- Mříž/traverza pod stropní poklop

| Mříž/traverza pod stropní poklop – mobilní zábrana* | Výčet | Navržený min. počet zadavatelem | Navržený počet dodavatelem | Poznámka dodavatele |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ozařovna AMS (č. 10B) | 1x na stropní poklop | 1 |  |  |
| Celkem |  | 1 |  |  |

* Vhodný mechanický prvek (kovová traverza) pro zabránění odstranění stropního poklopu používaného během výměny radionukl. zdroje. Vnitřní rozměry stropního otvoru cca 120 cm x 100 cm.

- Úprava a certifikace stávajících těžkých stínících dveří

| Úprava a certifikace dveří na bezpečnostní | Navržený min. počet zadavatelem | Navržený počet dodavatelem | Poznámka dodavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| Ozařovna gama (č. 39) | 1 |  |  |
| Ozařovna NUVIA (č. 36 a 37; vstup do m. č. 36 z chodby a z m. č. 37) | 2 |  |  |
| Celkem | 3 |  |  |

Více informací k požadavkům na mechanické zabezpečovací prvky viz Příloha č. 2 a 3 k zadávací dokumentaci.

Nabídková cena za tuto realizační část:

|  | Položka | Nabídková cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 2.1.3. | Dodávka mechanických zabezpečovacích prvků PZTS v objektu ODZ |  |

## Systém pro řízení a správu přístupů v budově ODZ (EKV)

V objektu bude nově zřízen systém EKV pro řízení přístupu do zabezpečovaných prostor.

Systém EKV musí zajišťovat minimálně následující funkce:

|  | Popis funkce | DODAVATEL SPLŇUJE ANO / NE | Popis dodavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Řízení přístupu osob do zabezpečovaných místností (přidělování přístupových práv – „krátkodobé“ návštěvy mohou vstupovat do zabezpečovaných místností pouze v doprovodu zaměstnance, ale musí být na příslušné čtečce provedena jejich evidence, na „krátkodobou“ návštěvní kartu nebude možno odemknout zabezpečovanou místnost; návštěvy „dlouhodobé“ – studenti – budou mít plnohodnotný přístup; kontrola průchodů, tzn. zda je ke vstupu také výstup atd.) |  |  |
| 2. | Řízení přístupu do klíčového trezoru, evidence vydání klíče na kartu – zaměstnanci i „dlouhodobé“ návštěvy |  |  |

### Centrální (SW) část systému řízení přístupů (EKV)

|  | SW vybavení | DODAVATEL SPLŇUJE ANO / NE | Popis dodavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SW systému EKV pro řízení přístupu zaměstnanců i návštěv do zabezpečovaných prostor a do klíčového trezoru – bude nainstalovaný na pracovní stanici PZTS |  |  |

Nabídková cena za tuto realizační část:

|  | Položka | Nabídková cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | Centrální (SW) část systému řízení přístupů (EKV) |  |

### Dodávka elektronických komponent EKV

V objektu musí být nainstalovány elektronické zabezpečovací prvky minimálně v tomto rozsahu:

|  | Popis prvků |  | DODAVATEL SPLŇUJE ANO / NE | Poznámka dodavatele |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | Terminály pro čtení karet a zadání PIN kódu v prostoru hlavního vstupu do budovy a na vstupu do zabezpečovaných místností (na hlavním vstupu do budovy může být stávající čtečka, pokud bude kompatibilní s novým systémem) | Předpokládaný počet 12 ks |  |  |
| b) | Elektronické zámky na vstupu do zabezpečovaných místností (ve vrátnici může být stávající elektronický zámek, pokud bude kompatibilní s novým systémem). | Předpokládaný počet 14 ks |  |  |

Navržený min. počet poplachových zabezpečovacích prvků pro jednotlivé prostory ODZ:

- Čtečka karet s numerickou klávesnicí pro zadání PIN

| Čtečka karet | Navržený předpokládaný počet zadavatelem | Navržený počet dodavatelem | Poznámka dodavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| Místnost SÚP | 1 |  |  |
| Ozařovna AMS (č. 10A a 10B) | 1 |  |  |
| Ozařovna gama (č. 39) | 1 |  |  |
| Ozařovna NUVIA (č. 36 a 37) | 1 |  |  |
| Sklad radionuklidů (č. 003) | 1 |  |  |
| Sklad radioakt. odpadu (č. 0002) | 1 |  |  |
| Aktivní laboratoře (prostory 2. patra) | 2 |  |  |
| Místnosti č. 14/15 | 1 |  |  |
| Vrátnice (stávající) | 1 (v případě nahrazení stávající) |  |  |
| Hlavní vchod (stávající) | 1 (v případě nahrazení stávající) |  |  |
| Celkem | Min. 9 + 2 v případě nahrazení stávající |  |  |

- Elektrické zámky na vstupu

| Elektrické zámky | Navržený předpokládaný počet zadavatelem | Navržený počet dodavatelem | Poznámka dodavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| Místnost SÚP | 1 |  |  |
| Ozařovna AMS (č. 10A a 10B) | 1 |  |  |
| Ozařovna gama (č. 39) | 1 |  |  |
| Ozařovna NUVIA (č. 36 a 37) | 3 |  |  |
| Sklad radionuklidů (č. 003) | 1 |  |  |
| Sklad radioakt. odpadu (č. 0002) | 1 |  |  |
| Aktivní laboratoře (prostory 2. patra); funkce identifikace PIN kódem bude možné vypnout | 2 |  |  |
| Místnosti č. 14/15; funkce identifikace PIN kódem bude možné vypnout | 1 |  |  |
| Vrátnice | 1 |  |  |
| Hlavní vchod | 1 (v případě nahrazení stávajícího) |  |  |
| Celkem | cca 12 + 1 v případě nahrazení stávajícího |  |  |

Nabídková cena za tuto realizační část:

|  | Položka | Nabídková cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 2.2.2. | Dodávka elektronických komponent EKV |  |

## Modernizace CCTV v budově ODZ

Bude instalován nový kamerový systém pro střežení vnějších i vnitřních prostor budovy ODZ. Je požadován pouze obrazový záznam, zvukový záznam není požadován.

Instalace nových bezpečnostních kamer musí být navržena a provedena tak, aby byly efektivně snímány následující prostory:

|  | Popis funkce | DODAVATEL SPLŇUJE ANO / NE | Popis dodavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prostory kontrolovaných pásem (ozařovny a jejich příslušenství, sklad RAO, sklad ZIZ) a další vybrané prostory (vrátnice, místnost ústředen – stávající sklad úklidových prostředků). Kompletní výčet kontrolovaných prostor viz tabulka níže. |  |  |
| 2. | Výměna 4 starých analogových kamer za kamery kompatibilní s novým systémem (prostor před hlavním vchodem, vchod u rampy – vně a uvnitř, vchod z lávky pro přímý přístup do areálu nemocnice z 1. patra budovy ODZ). |  |  |
| 3. | Venkovní plášť budovy po celém jejím obvodu s důrazem na vchody do budovy a další vytypované možné cesty vniknutí (potřebná sledovací výška bude určena po konzultaci). Je rovněž požadavek na snímání prostoru vjezdové brány pro účely vrátnice. |  |  |
| 4. | Společné/komunikační prostory ve všech patrech objektu |  |  |

Navržený min. počet kamer pro jednotlivé prostory ODZ*:

|  | Navržený min. počet zadavatelem | Navržený počet dodavatelem | Poznámka dodavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| Vrátnice | 1 |  |  |
| Hlavní vchod do budovy | 1 |  |  |
| Prostor před SÚP | 1 |  |  |
| Ozařovna AMS (č. 10A a 10B) | 2 |  |  |
| Ozařovna gama (č. 39) | 1 |  |  |
| Ozařovna NUVIA (č. 36 a 37) | 2 |  |  |
| Sklad radionuklidů (č. 003) | 1 |  |  |
| Sklad radioakt. odpadu (č. 0002) | 1 |  |  |
| Místnosti č. 14/15 | 1 |  |  |
| Vstupy do aktivních laboratoří | 2 |  |  |
| Venkovní plášť a okolí | cca 5 |  |  |
| Společné/komunikační prostory | cca 12 |  |  |
| Celkem kamer | cca 30 |  |  |

*Kamery vnitřní a venkovní, stacionární, rotační nebo panoramatické, vše pro nepřetržitý provoz.

Nabídková cena za tuto realizační část:

|  | Položka | Nabídková cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 2.3. | Modernizace kamerového systému v budově ODZ |  |

## Modernizace systému evidence docházky (EED)

Stávající systém evidence docházky, EED (jak HW, tak SW) bude modernizován/rozšířen a propojen se systémem zabezpečení budovy (PZTS). Momentálně je využíván SW firmy ELSTAR, který umožňuje evidovat průchody pro 200 zaměstnanců (včetně evidence odpracované doby podle délky úvazku, výstupy do tabulek). Dodavatel zhodnotí použitelnost tohoto systému. EED bude nově doplněno o evidenci návštěv - stávající instalace systému neobsahuje návštěvní modul. V případě zachování stávajícího SW firmy ELSTAR by bylo účelné provést upgrade systému na verzi Windows 10.

Systém EED musí zajišťovat minimálně následující funkce:

|  | Popis funkce | DODAVATEL SPLŇUJE ANO / NE | Popis dodavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Evidence docházky zaměstnanců ODZ včetně správy jednotlivých zaměstnaneckých „kont“ (možnost editace-úpravy zaznamenaných průchodů, evidence odpracovaného času, tabulkové výstupy) |  |  |
| 2. | Evidence návštěv (nově zavedení návštěvních karet) |  |  |

|  | SW vybavení | DODAVATEL SPLŇUJE ANO / NE | Popis dodavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SW systému evidence docházky – bude nainstalovaný na pracovní stanici PZTS |  |  |

Nabídková cena za tuto realizační část:

|  | Položka | Nabídková cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 2.4. | Modernizace systému evidence docházky (EED) |  |

## Záloha dat ze systému zabezpečení budovy ODZ

Data a informace z elektronických zabezpečovacích prvků, kamerového systému, požárních hlásičů a další důležité informace budou zálohována na datovém úložišti umístěném ve skladu úklidových prostředků (SUP).

|  | Popis | DODAVATEL SPLŇUJE ANO / NE | Poznámka dodavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Datové uložiště musí mít dostatečnou kapacitu na to, aby mohla být zálohována data z posledních 35 dnů (vyplývá z § 41 odst. (2) písm. c) vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb.). |  |  |

Nabídková cena za tuto realizační část:

|  | Položka | Nabídková cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 2.5. | Datové úložiště pro systém zabezpečení ODZ |  |

## Zajištění napájení systému zabezpečení objektu ODZ

### Podružný elektrorozvaděč

Napájení prostředků systému zabezpečení budovy – PZTS, CCTV, EKV  a EED včetně doplňovaných komponent, bude zajištěno z nového podružného nn rozvaděče.

Podružný rozvaděč bude umístěn ve skladu úklidových prostředků a bude napájen z centrální elektro-rozvodny objektu ODZ, která se nachází v m. č. 013 v I. suterénu.

Na elektrorozvodně jsou dostupné rezervní vývody pro napájení nového podružného rozvaděče.

Velikost nového podružného rozvaděče (jističe) bude stanovena dodavatelem na základě znalosti odběru nového systému zabezpečení ODZ.

|  | Popis | Navržená velikost nového podružného rozvaděče (jističe) dodavatelem, příp. další parametry. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nový podružný elektrorozvaděč |  |

Nabídková cena za tuto realizační část:

|  | Položka | Nabídková cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 2.6.1. | Podružný elektrorozvaděč pro napájení systému zabezpečení objektu ODZ |  |

### Zdroj nepřerušovaného napájení (UPS)

Napájení prostředků PZTS, CCTV, EKV a EED, datového úložiště včetně všech dílčích částí, které nemají vlastní záložní zdroje, musí být zálohováno pro případ výpadku síťového napájení, resp. než bude zprovozněn dieselový generátor umístěný v areálu FN Bulovky.

Pro tento účel bude nově instalován záložní zdroj napájení (UPS), sloužící pro všechny prostředky PZTS a systém EED po dobu úplného výpadku síťového/DG napájení, nebo od okamžiku výpadku síťového napájení do najetí záložního dieselového generátoru (DG) FN Bulovka.

UPS bude umístěna také ve skladu úklidových prostředků. Výkon UPS bude dimenzován na základě znalosti požadavků na příkon napájených zařízení. Je požadováno, aby UPS měla kapacitu na pokrytí min. 15ti minutového výpadku napájení.

|  | Popis | DODAVATEL SPLŇUJE ANO / NE | Popis dodavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kapacita záložního zdroje / min. doba schopnosti napájení zabezpečovacího systému 15 minut |  |  |
| 2. | Z UPS budou do zabezpečovacího systému přenášeny informace o výpadku/najetí hlavního napájení a sepnutí/odpojení UPS |  |  |
| 3. | Z UPS budou do zabezpečovacího systému přenášeny informace o stavu vybíjení baterie UPS |  |  |
| 4. | Z UPS budou do zabezpečovacího systému přenášeny informace o úplné ztrátě napětí UPS |  |  |
| 5. | Do zabezpečovacího systému přenášeny informace o stavu najetí/nenajetí DG |  |  |

|  | Popis | Navržený výkon UPS dodavatelem na základě znalosti požadavků na příkon napájených zařízení, příp. další parametry. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Záložní zdroj napájení UPS |  |

Nabídková cena za tuto realizační část:

|  | Položka | Nabídková cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 2.6.2. | Zdroj nepřerušovaného napájení (UPS) |  |

# Montážní práce a materiál spojený s kompletní realizací nového systému zabezpečení objektu ODZ

Realizace nového systému zabezpečení objektu ODZ, s tím dále související rozmístění dalších, např. mechanických zabezpečovacích prvků v rámci budovy ODZ, si vyžádá stavební práce minimálně v následujícím rozsahu:

|  | Popis prací | DODAVATEL SPLŇUJE ANO / NE | Poznámky dodavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Instalace zabezpečovacích a detekčních prvků (viz 2.1.2.) |  |  |
| 2. | Instalace mechanických zabezpeč. prvků (viz 2.1.3.) |  |  |
| 3. | Instalace elektronických komponent EKV (2.2.2) |  |  |
| 4. | Instalace kamerového systému (2.3.) |  |  |
| 5. | Instalace datové a napájecí kabeláže pro realizaci kompletní zakázky: - horizontálně - kabeláž bude vedena povrchově v lištách v dostatečné výšce pod stropem, pokud bude horizontální vedení v malých výškách, bude zasekáno do zdí, - vertikálně – kabeláž bude zasekána do zdí, - průchody kabelů stěnami budou utěsněny vhodnou těsnící hmotou |  |  |
| 6. | Povrchové začištění zdí, např. tmel, kyt, štuk |  |  |
| 7. | Provedení větrání skladu úklidových prostředků – instalace klimatizační jednotky |  |  |
|  | Dodavatel případně dle uvážení doplní další položky |  |  |

Instalace zabezpečovacích prostředků PZTS, CCTV, EKV ani prostředků EED nevyžaduje žádné zvláštní stavební (statické) zodolnění budovy, není požadována instalace žádných speciálních nosných konstrukcí.

Nabídková cena za tuto realizační část:

|  | Položka | Nabídková cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 3. | Montážní práce, včetně potřebného montážního materiálu, spojené s kompletní realizací PZTS/EKV/EED/CCTV a ostatních částí systému zabezpečení |  |

# Další požadavky spojené s realizací zabezpečení budovy ODZ

|  | Popis funkce | DODAVATEL SPLŇUJE ANO / NE | Popis dodavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dodávka klimatizační jednotky do skladu úklidových prostředků |  |  |
| 2. | Školení zástupců zadavatele na obsluhu nového systému zabezpečení (před zahájením zkušebního provozu). |  |  |
| 3. | Zkušební provoz a součinnost dodavatele v jeho průběhu. |  |  |
| 4. | Záruční doba celého předmětu díla min. 24 měsíců a maximálně 60 měsíců, kromě záruční doby na centrální řídící systém. |  |  |
| 5. | Záruční doba na centrální řídící systém min. 36 měsíců. |  |  |
| 6. | Min. 2 roky pozáruční 24 hodinový servis. |  |  |
| 7. | Povinné roční revize po uplynutí záruční doby (1x ročně). |  |  |
| 8. | Technický dozor, vedení montážního deníku |  |  |
| 9. | Při předání díla bude dodána průvodní technická dokumentace (manuály a provozní předpisy v českém jazyce, výchozí revizní zpráva) |  |  |

|  | Popis | Navržené parametry dodavatelem |
| --- | --- | --- |
| 1. | Délka záruční doby - celého předmětu díla, kromě záruční doby na centrální řídící systém. |  |
| 2. | Délka záruční doby - na centrální řídící systém |  |
| 3. | Počet let pozáručního 24 hodinového servisu |  |

Nabídková cena za tuto realizační část:

|  | Položka | Nabídková cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| a. | Dodávka klimatizační jednotky do skladu úklidových prostředků |  |
| b. | Školení zástupců zadavatele na obsluhu nového systému zabezpečení |  |
| c. | Zkušební provoz a součinnost dodavatele v jeho průběhu. |  |
| d. | Náklady na revizi - povinné roční revize po uplynutí záruční doby (1x ročně). |  |
| e. | Náklady na pozáruční opravy (cena 1 výjezdu při hlášení poruchy, bez materiálu) |  |
| f. | Technický dozor, vedení montážního deníku |  |
| g. | Příp. náklady spojené s ostatními body této části č. 4 |  |
| Celkem za další požadavky spojené s realizací zabezpečení budovy ODZ |  | doplňte součet hodnot a, b, c, f, g |

# Doplnění „nadstavbových“ prvků do systému zabezpečení objektu ODZ

Všechny body z tohoto článku č. 5 VZ jsou poptávány jako doplňkové, cenu za realizaci v souhrnné tabulce na konci dokumentu uveďte odděleně, uvedené ceny dodavatelem k bodům 5.1.-5.4. níže nejsou součástí hodnotících kritérií této VZ.

## Požární hlásiče

Vzhledem k účelu, ke kterému má nově instalovaný PZTS sloužit, považujeme za důležité doplnit celý systém ochrany také o požární hlásiče.

V objektu je v tuto chvíli instalováno 8 ks požárních hlásičů připojených přes vlastní ústřednu na PC umístěné ve vrátnici. Hlásiče jsou umístěné: 1 ks ve vrátnici a 7 ks v prostoru aktivních laboratoří a vstupních prostorách ve II. patře ODZ. Pokud budou stávající požární hlásiče použitelné pro nový systém zabezpečení, je možné je zachovat.

Požární hlásiče by měly být doplněny do následujících prostor:

|  | Popis | Navržený min. počet zadavatelem | Navržený počet dodavatelem | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nové hlásiče |  |  |  |
| 1. | Sklad úklidových prostředků | 1 |  |  |
| 2. | Ozařovna AMS (č. 10A a 10B) | 2 |  |  |
| 3. | Ozařovna gama (č. 39) | 1 |  |  |
| 4. | Ozařovna NUVIA (č. 36 a 37) | 2 |  |  |
| 5. | Sklad radionuklidů (č. 003) | 1 |  |  |
| 6. | Sklad radioakt. odpadu (č. 0002) | 1 |  |  |
| 7. | Místnosti č. 14 | 2 |  |  |
| 8. | Společné/komunikační prostory (chodby, schodiště). Počet bude stanoven na základě doporučení dodavatele. | cca 15 |  |  |
| 9. | Kryt CO - m. č. 11 ve II. suterénu (místnost serveru) | 1 |  |  |
| 10. | Nástavba nad garáží – ve fázi přípravy (pouze příprava vývodu) | 1 |  |  |
|  | Celkem | cca 27 |  |  |
|  | Stávající – možno využít dle posouzení dodavatele | Navržený min. počet zadavatelem | Navržený počet dodavatelem | Poznámka |
| 11. | Vrátnice | 1 |  |  |
| 12. | Aktivní laboratoře II. patro ODZ, vyjma prostoru hygienické smyčky (v případě výměny bude počet stanoven na základě doporučení dodavatele) | min. 7 (min. ve stávajícím rozsahu) |  |  |
|  | Celkem | min. 8 |  |  |

Nabídková cena za tuto realizační část:

|  | Položka | Nabídková cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 5.1.a | Doplnění požárních hlásičů včetně instalace/montáže – všechny hlásiče nové |  |
| 5.1.b | Doplnění požárních hlásičů včetně instalace/montáže – využity stávající hlásiče |  |
| Celkem |  |  |

## Klíčový trezor

Jedná se o zlepšení zabezpečení obslužnosti objektu mimo normální pracovní dobu. Je požadován trezor pro uložení cca 10 klíčů. Trezor bude vybaven čtečkou karet a elektrickým zámkem, bude komunikovat se systémem zabezpečení, bude evidován výdej klíčů (identifikace výdeje ke kartě).

|  | Položka | DODAVATEL SPLŇUJE ANO / NE | Popis dodavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klíčový trezor včetně instalace, čtečky, el. zámku, komunikačních prostředků (kompletní dodávka dle zadání) |  |  |

Nabídková cena za tuto realizační část:

|  | Položka | Nabídková cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 5.2. | Klíčový trezor včetně instalace |  |

## Modernizace a správa telefonní ústředny objektu

Stávající telefonní ústředna objektu bude nahrazena novou a na prostředcích systému zabezpečení (pracovní stanice ve vrátnici) bude instalován nový SW pro její správu.

Je požadována telefonní ústředna pro cca 50 vnitřních linek.

Modernizace telefonní ústředny spolu s příslušným SW musí zajišťovat minimálně následující funkce:

|  | Popis funkce | DODAVATEL SPLŇUJE ANO / NE | Popis dodavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přehled hovorů uskutečněných během kalendářního měsíce na jednotlivých telefonních stanicích v objektu ODZ – pro účely rozúčtování uskutečněných hovorů podle zaměstnanců/projektů |  |  |

|  | Položka | DODAVATEL SPLŇUJE ANO / NE | Popis dodavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nová telefonní ústředna |  |  |
| 2. | SW pro správu telefonní ústředny a telefonních hovorů – bude nainstalovaný na nové pracovní stanici systému zabezpečení |  |  |

Nabídková cena za tuto realizační část:

|  | Položka | Nabídková cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 5.3. | Modernizace tel. ústředny včetně SW pro její správu a správu tel. hovorů |  |

## Doplnění záplavového čidla a čidla úniku zemního plynu

Instalace záplavového čidla a čidla úniku zemního plynu do chodby před prostor pod schodištěm ve II. suterénu, kde je umístěn hlavní uzávěr vody a plynu objektu ODZ. Instalace záplavového čidla je požadována z důvodu, že v prostoru krytu CO je umístěn stávající server.

|  | Položka | DODAVATEL SPLŇUJE ANO / NE | Popis dodavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Záplavové čidlo včetně instalace |  |  |
| 2. | Čidlo detekce úniku zemního plynu včetně instalace |  |  |

Nabídková cena za tuto realizační část:

|  | Položka | Nabídková cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 5.4.1. | Záplavové čidlo včetně instalace |  |
| 5.4.2. | Čidlo detekce úniku zemního plynu včetně instalace |  |

## Mříž pro nově zřízený dveřní otvor

Zřízení nového dveřního otvoru na podestě za výtahem mezi přízemím a I. patrem si vyžádá instalaci nové mříže osazené běžným zámkem (úroveň zabezpečení stávajících únikových východů). Realizace mříže je závislá na zrealizování dveřního otvoru, který není předmětem této zakázky a v době vystavení této poptávky ani není v procesu realizace.

| Mříž dveřní | Výčet | Navržený min. počet zadavatelem | Navržený počet dodavatelem | Poznámka dodavatele |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Na podestě za výtahem mezi přízemím a I. Patrem (vel. dveř. otvoru cca 250 cm x 90 cm) | 1x dveřní otvor | 1 |  |  |
| Celkem |  | 1 |  |  |

Nabídková cena za tuto realizační část:

|  | Položka | Nabídková cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 5.5. | Dodávka a instalace nové mříže na výstupu z podesty mezi přízemím a I. patrem |  |

# Shrnutí realizačních částí a nabídkových cen VZ

Vyplňte tabulku:

| Část VZ | Oddíl VZ |  | Položka | Nabídková cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Prováděcí projekt kompletní realizace VZ na systém zabezpečení objektu ODZ a doplňkových částí (viz oddíl 5) |  |
| 2. |  |  | Nový systém zabezpečení pro budovu ODZ (PZTS, CCTV, EKV, EED) | 2.1.+2.2.+2.3. +2.4.+2.5.+2.6 |
|  | 2.1. |  | Nový systém zabezpečení objektu ODZ (PZTS) | 2.1.1.+2.1.2 +2.1.3 |
|  |  | 2.1.1. | Centrála systému zabezpečení a prostředky pro zajištění komunikace mezi systémy, komunikace s SCO, datovým úložištěm, s napájením systému zabezpečení objektu ODZ. |  |
|  |  | 2.1.2. | Dodávka elektronických zabezpečovacích a detekčních prvků PZTS |  |
|  |  | 2.1.3. | Dodávka mechanických zabezpečovacích prvků PZTS |  |
|  | 2.2. |  | Systém pro správu a řízení přístupů v budově ODZ (EKV) | 2.2.1.+2.2.2 |
|  |  | 2.2.1. | Centrální (SW) část systému řízení přístupů (EKV) |  |
|  |  | 2.2.2. | Dodávka elektronických komponent EKV |  |
|  | 2.3. |  | Modernizace kamerového systému v budově ODZ |  |
|  | 2.4. |  | Modernizace systému evidence docházky a řízení přístupů v budově ODZ (EED) |  |
|  | 2.5. |  | Datové úložiště pro systém zabezpečení ODZ |  |
|  | 2.6. |  | Zajištění napájení systému zabezpečení objektu ODZ | 2.6.1+2.6.2 |
|  |  | 2.6.1. | Podružný elektrorozvaděč pro napájení systému zabezpečení objektu ODZ |  |
|  |  | 2.6.2. | Zdroj nepřerušovaného napájení (UPS) |  |
| 3. |  |  | Montážní práce včetně potřebného montážního materiálu spojené s kompletní realizací PZTS/EED/CCTV a ostatních částí systému zabezpečení |  |
| 4. |  |  | Další požadavky spojené s realizací zabezpečení budovy ODZ |  |
| Cena celkem |  |  |  |  |

Doplňte nabízené parametry/hodnoty (kritéria pro hodnocení)

|  | Položka | Nabízený parametr | Nabídková cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Délka záruční doby celého předmětu díla, kromě záruční doby na centrální řídící systém (min. 24 a max. 60 měsíců) |  |  |
| 2. | Náklady na revizi (cena jedné povinné revize 1x ročně), realizovanou po uplynutí záruční doby. |  |  |
| 3. | Náklady na pozáruční opravy (cena za 1 výjezd při hlášení jakékoli poruchy/nefunkčnosti systému), po uplynutí záruční doby (cena bez materiálu a prací přímo souvisejících s odstraněním závady/nefunkčnosti). |  |  |

# Shrnutí DOPLŇKOVÝCH realizačních částí a nabídkových cen

Vyplňte tabulku:

| Část VZ | Oddíl VZ |  | Položka | Nabídková cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. |  |  | Doplnění „nadstavbových“ prvků do systému zabezpečení objektu ODZ |  |
|  | 5.1. |  | Doplnění požárních hlásičů včetně instalace |  |
|  | 5.2. |  | Doplnění klíčového trezoru včetně instalace |  |
|  | 5.3. |  | Modernizace tel. ústředny včetně SW pro její správu a správu tel. hovorů |  |
|  | 5.4. |  | Doplnění záplavového čidla a čidla úniku zemního plynu včetně instalace | Doplňte součet bodů 5.4.1+5.4.2 |
|  |  | 5.4.1. | Doplnění záplavového čidla |  |
|  |  | 5.4.2. | Doplnění čidla detekce úniku zemního plynu |  |
|  | 5.5. |  | Mříž pro nově zřízený dveřní otvor |  |
| Cena celkem |  |  |  | 5.1.+5.2 +5.3+5.4+5.5 |