Příloha č. 1 -

Technické podmínky

Zakázka malého rozsahu

Dodávka uzavřeného systému chlazení pro urychlovač Mikrotron MT25 - II

Technická specifikace chladícího systému pro urychlovač Mikrotron MT25

Použití předmětu zakázky

Cílem poptávané chladící jednotky a příslušenství je nahradit současný otevřený chladící okruh urychlovače Mikrotron MT25 napájený vodou z veřejné vodovodní sítě uzavřeným chladícím okruhem, zejména z důvodu snížení ekonomické náročnosti provozu.

Popis poptávané chladící jednotky včetně příslušenství:

- min. chladící výkon:				15 kW

- max. příkon:					20 kW

- napájení:					230/400 V

- hlučnost v 1 m:					80 dB

- výměník:					s ventilátorem pro odvod tepla do vzduchu

- zásobník chladícího media (min):		80 litrů

- místo instalace:					uvnitř

- chladící medium:				voda nedeionizovaná

- teplotní rozpětí chladícího media na výstupu: 	+5 °C / +25 °C

- průtok chladícím okruhem:			0–30 l/min

- tlak na výstupu oběhového čerpadla min:	3,5 bar

- provedení oběhového čerpadla:			neželezné

- přesnost nastavení teploty chladícího média

na výstupu:					+- 1,5 °C

- upozornění na výšku hladiny v zásobníku:	ANO (na ovládacím pultu mikrotronu)

- upozornění na vysokou teplotu média:		ANO (na ovládacím pultu mikrotronu)

- automatické doplňování chladícího media:	ANO

- rozměry:					alespoň jeden menší než 80 cm a druhý

195 cm pro dále nedemontovatelnou část chladící jednotky (omezení na vstupu do objektu)

záruka (min)					24 měsíců

Součástí dodávky je i instalace na místě včetně propojení do stávajícího chladícího okruhu izolovaným potrubím, vedeným pod stropem laboratoře, takovým způsobem, aby bylo možno urychlovač jednoduše přepojit zpět na vodovodní řad a kanalizaci, pro případ odstávky chlazení, například třícestnými ventily, zapojení na přívod elektřiny a vody, dálkové ovládání z pultu operátora urychlovače, automatický odtah teplého vzduchu z prostoru, kde bude chladič umístěn. Dále pak uvedení do provozu, zaškolení a potřebné revize (elektro, tlakové apod.).

Já (my) níže podepsaný (í) ……čestně prohlašuji (prohlašujeme), že dodavatel ……v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle požadovaných technických podmínek a nabízených technických parametrů v termínu …… týdnů po podpisu smlouvy o Dílo.

……………..……………………………………………………..

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele