Příloha č. 1 - Minimální technické požadavky

Technická specifikace rozvodů laboratorních plynů

Použití předmětu zakázky

Požadujeme kompletní instalaci rozvodů laboratorních plynů v nově vznikající laboratoři v ÚJF Řež (místnost 424) včetně dodání projektu, materiálu, dopravy a montáže potrubních rozvodů (včetně přemostění místnosti žlabem) a regulační techniky, profuků potrubí, tlakových zkoušek a revize dle norem ČSN.

Požadavky na potrubí – bez mastnot, sušené plamenem, nerezové, bezešvé, svařované orbitální hlavou. Typy potrubí AISI 306L 8x1 bezešvé, potrubí AISI 304 10x1.

Požadavky na regulátory – pro plyny čistoty 5.0; membrány z nerezové oceli; ultrazvukově čištěné; se vstupním filtrem, odfukovým ventilem, otestované na nepropustnost; kontrola podle ISO 9001.

Potřebné regulátory:

- redukční stanice pro 1 láhev (7ks);

- redukční stanice pro automatické přepínaní Helia (1ks)

- 11 odběrových míst;

- vstupní a výstupní šroubení typu Swagelok (koncovka 1/8“ male);

- držák tlakových láhví (8ks);

- vysokotlaká nerezová spirála (8 ks);

- lahvový red. ventil celonerezový s proplachem pro SO2 (1 ks);

- šroubení Swagelog/Superlok 8 mm a 10 mm;

- protivznětový ventil na H2.

- záruka 24 měsíců

Seznam používaných plynů

| požadované plyny | čistota | tlak (bar) | počet | Odhadovaná spotřeba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| He 50L | 5.0 | 200 | 2 ks | 1 x / měsíc |
| N2 10L | 5.0 | 200 | 1 ks | 1 x / 3 roky |
| CO2 10L | 4.5 | 60 | 1 ks kapalný | 1 x / 5 let |
| CO 10L | 4.7 | 200 | 1 ks | 1 x / 5 let |
| H2 50L | 5.0 | 200 | 1 ks | 1 x / 1 rok (bude užívat i GC) |
| SO2 10L | 3.8 | 2.1 | 1 ks | 1 x / 5 let |
| O2 50L | 4.5 | 200 | 1 ks | 1 x / 2 roky |
| Syntetický vzduch | 5.0 | 200 | 1 ks | 1 x / 2 roky |
| + bezpečnostní detektor na CO a H2 |  |  |  |  |

Výstupní tlaky 0 až 15 barů.

Vysvětlení:

- 2 He TL budou na redukční stanici pro 2 lahve s automatickým přepínáním;

- ostatní TL kromě SO2, budou vždy na redukční stanici pro 1 lahev a vždy budou mít odběrová místa;

- je třeba vést plyny i na druhou stranu místnosti, tj. vedení plynů prostřednictvím přemostění.

Plnění předmětu této zakázky bude realizováno na základě projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

…………………………………………………

podpis oprávněné osoby