## UPS
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Dodávka záložního zdroje (RAMSES)"
Interní objednávka UJF 22290042 / ÚŘ / RAMSES
takto podbarvená pole uchazeč povinně vyplní
Zadavatel stanovuje tyto minimální technické požadavky:
Č. | Název položky | Parametr | Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota, množství | Parametry nabízeného zboží | Nabídková cena dodavatele
1 | Záložní zdroj (1 ks) | určení | záložní energetický zdroj při výpadku napájení AMS spektrometru |  | 0
|  | jištění | min. 80 A
|  | napájení | 3 fáze, konektor typu star, 5 žilný systém
|  | frekvence | 50 až 60 Hz
|  | maximální spotřeba energie | min. 55kVA
|  | baterie | ano
|  | bypass | externí
|  | rozhraní | například. EPO, USB/RS232
|  | komunikace | například karta LAN/SNMP
|  | uložení baterií | externě nebo interně
|  | doba zálohy | min. 60 minut při 100% zátěži
|  | dodání | doprava, montáž a instalace, včetně potřebného materiálu, revize, zprovoznění
|  | záruka | min. 24 měsíců
Uveďte typ/model vedoucí k idetifikaci nabízeného řešení (např. part number, katalogové číslo, apod.)
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH |  |  | 794000 | Nabídková cena v Kč bez DPH | 0
|  |  |  | Nabídková cena v Kč s DPH | 0
podpis oprávněné osoby za dodavatele