# Vestavba laboratoře 201

# Ústav jaderné fyziky AV ČR – ŘEŽ

# VZDUCHOTECHNIKA

# Dokumentace pro provedení stavby

# Technická zpráva

květen 2023

- Úvod

Tato dokumentace pro provedení stavby na akci „Vestavba laboratoře 201 v objektu 231 UFJ AVČR Řež 130“, část vzduchotechnika, stanovuje společně základní podmínky z hlediska dosažených mikroklimatických podmínek vnitřního prostředí a způsob jejich dosažení a vlivu na stavební řešení.

Jako podkladů pro zpracování bylo použito:

- Projekt stavební části

- Konzultace s odběratelem projektu

Pro zhotovení této dokumentace bylo vycházeno ze závazných podmínek následujících legislativních dokumentů a obecně užívaných norem:

- Nařízení vlády číslo 361/2007Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění novely NV č. 68/2010Sb., NV č. 93/2012 Sb., NV č. 9/2013Sb.NV č. 32/2016 Sb.

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. ve znění NV č. 217/2016 a 241/2018

- Vyhláška MZ ČR číslo 6/ 2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

Dále bylo při zpracování přihlédnuto k následujícím českým technickým normám

- ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“

- ČSN 73 0802 „Požární ochrana staveb, nevýrobní objekty (novelizovanou r.2009), Změna Z1:2013, Změna Z2:2015, Změna Z3:2020

- ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením“

- ČSN 73 0810 „Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení" (novelizovanou r.2016)

- ČSN 734108/2013 „Hygienická zařízení a šatny“

a další zákonná ustanovení platná pro jednotlivé provozní celky.

- Základní údaje a charakteristika požadavků kladených na vzduchotechniku

## 2.1 Základní výpočtové údaje

### 2.1.1 Vnější výpočtové údaje

Vnějšní výpočtové údaje jsou předpokládány následující:

- zeměpisná šířka 			50,18° s.š.

- nadmořská výška			200 m. n.m.

- maximální tlak vzduchu			96kPa

Teploty a relativní parametry pro návrh větracích zařízení:

| Parametry | Chladné období | Teplé období |
| --- | --- | --- |
| Teplota suchého teploměru | -15 °C | +32 °C |
| Entalpie vzduchu | -17,1kJ/kg | +58kJ/kg |

- Letní hodnoty odpovídají maximálním výpočtovým parametrům pro danou oblast v letním období 21.7. v 16.00 hodin letního času.

- Hodnoty teplot v zimním období pro výpočet ohřívačů VZT jednotek jsou o 3 °C nižší oproti vytápění, neboť v tomto případě nelze uvažovat s akumulací tepla a chladu do obvodových stěn a tudíž nelze počítat s průměrnou teplotou za určité období, čehož je využíváno pro výpočet vytápění.

### Tepelné ztráty

Tepelné ztráty prostoru laboratoře byly řešeny v základním projektu budovy. Pro vytápění jsou vyhrazeny dva teplovodní výměníky do VZT potrubí, které budou regulovat teplotu přiváděného vzduchu tak, aby bylo dosaženo požadovaných teplot v laboratoři. Před nastaveno bude na 21°C.

### Maximální vnitřní tepelné zátěže klimatizovaných prostor

Tepelné zisky byly řešeny v základním projektu budovy. Odvod tepelných zátěží bude zajišťovat VZT. V laboratořích bude velká výměna vzduchu (cca 15x za hodinu).

Vnitřní tepelné zátěže:

Čistá část:

- Osvětlení: 		400 W

- Osoby:			2x150W

- Technologie		300 W

- Vakuová pumpa:	1000 W

Špinavá část:

- Osvětlení: 	400 W

- Osoby:		2x150 W

- Technologie	500 W

### Předpokládané provozní doby

Pro dimenzování celkových potřeb energií a hlukové zátěže okolí budovy je předpokládaná provozní doba NEPŘETRŽITÁ.

## 2.2	Požadavky na provoz vzduchotechniky

### 2.2.1 Požadavky na mikroklimatické podmínky větraných prostor

Provoz zařízení vzduchotechniky má zabezpečit:

-	odpovídající komfort osob při respektování jejich činnosti a pobytu v daných prostorách

-	plnou funkčnost jednotlivých prostor s ohledem na jejich využití a požadavků jejich provozu

-	splnění rámcových a legislativních požadavků uvedených v kapitole 1

| Místnost | Chladné období |  | Teplé období |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Teplota suchého teploměru [ °C] | Relativní vlhkost [%] | Teplota suchého teploměru [ °C] | Relativní vlhkost [%] |
| Laboratoř | 20±2 | N | 26±2 | N |

Poznámka:

- Písmeno N v tabulce znamená, že tato hodnota není sledována (garantována).

- Výše uvedené hodnoty platí pro výpočtové venkovní parametry uvedené v odst. 2.1.

### Dimenzování zařízení z hlediska výměny vzduchu

Na základě platné legislativy a s přihlédnutím na předpokládaný způsob využití daných prostor v určitém stupni dosaženého standardu je možno stanovit dle jednotlivých prostor průtoky čerstvého venkovního vzduchu následovně.

| Místnost | Průtočné množství na osobu | obsazenost | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Laboratoř | 150 m3h-1 | 2+2 osob | 14x výměna za hod. |

Výměna vzduchu v ostatních prostorách:

- Vstupní filtr							   10 x h-1

### Filtrace vzduchu

Ačkoliv z hlediska české legislativy nejsou na čistotu přiváděného vzduchu nasávaného ze standardního městského venkovního prostředí kladeny speciální požadavky a stávající VZT jednotka je vybavena dvoustupňovou filtrací vzduchu:

- hrubá filtrace odpovídající třídě ISO ePM10-50 % (M5) se střední odlučivostí pro částice 0,4 μm 40-60 %. Této filtrace je použito jako předfiltr před filtry s vyšší účinností.

- základní filtrace odpovídající třídě ISO ePM1-60 % (F7) se střední odlučivostí pro částice 0,4 μm 80-90%. Této filtrace bude použito jako základního stupně předfiltrace VZT jednotek na přívodu i odvodu vzduchu z laboratoří.

- Jemná filtrace odpovídající třídě ISO ePM1-85 % (F9) se střední odlučivostí pro částice 0,4 μm min.95 %. Této filtrace bude požito jako konečná filtrace VZT jednotky pro přívod vzduchu do laboratoře.

- Na odvodu vzduchu z laboratoře budou osazeny čisté nástavce s HEPA filtrací H13

### Maximální hodnoty hladin hluku

Aby se na maximální možnou míru eliminovaly nepříznivé vlivy hluku a vibrací vznikající provozem vzduchotechniky a klimatizace, budou přijata opatření (vč. použití odpovídajících prvků) snižující hluk do vnitřního i vnějšího prostředí od provozu vzduchotechnických a klimatizačních zařízení na požadované hodnoty.

| Prostor | Maximální hladina akustického tlaku dB(A) | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Laboratoř | 50 |  |

Poznámka:

1.	Výše uvedené hodnoty se nevztahují na havarijní provoz budovy (např. při chodu požárního větrání).

2.	Zařízení vzduchotechniky a klimatizace z hlediska hluku do venkovního prostředí budou splňovat podmínky akustické studie.

3.	V ostatních vnitřních prostorách, které nejsou výše uvedeny v tabulce, budou dodrženy hlukové limity uvedené v NV 272/2011 Sb.

### 3. Obecný popis částí systémů pro zajištění funkce vzduchotechniky

- 3.1	Protipožární opatření

S ohledem na protipožární ochranu objektů je možno obecně rozdělit opatření na:

- prvky aktivního rázu, které pracují při vzniku požáru a zajišťují bezpečný únik osob z objektu

- prvky pasivního rázu, které zabraňují šíření požáru po budově.

V rámci projektu nejsou použita žádná protipožární opatření, protože řešená laboratoř tvoří jeden požární úsek.

- 3.2	Prostředky ke snížení vibrací a přenosu hluku

Z důvodu zabránění přenosu vibrací od VZT zařízení jsou předpokládána následující antivibrační opatření:

- zařízení, která jsou zdrojem nežádoucích vibrací a otřesů jsou uložena na kovových, či pryžových izolátorech chvění

- vzduchovody budou na závěsech od stavební konstrukce pružně odděleny, ventilátory budou od potrubní sítě odděleny pružnými dilatačními vložkami

- v prostupech stavební konstrukcí bude vzduchotechnické potrubí od stavební konstrukce pružně odděleno (např. obalením pružným materiálem).

Dále pro snížení vlastní hlučnosti zařízení budou přijata následující opatření:

- do potrubních sítí a vzduchotechnických kanálů budou umístěny tlumiče hluku, přičemž hluk bude eliminován v místě zdroje tzn., že tlumiče budou umisťovány v těsné blízkosti ventilátorů

- zařízení budou dimenzována ve středních partiích výkonových polí i pro maximální průtok

- Popis vzduchotechnických systémů

Zařízení VZT bude zajišťovat přívod větracího vzduchu do laboratoří dle aktuálního využívání, udržování požadovaného podtlaku a odsávání digestoří a polohorkých komor.

### AHU 4:		Větrání laboratoří

Zařízení zajišťuje větrání a úpravu teploty a vlhkosti v laboratořích.

Dopravu vzduchu zajišťuje stávající VZT jednotka umístěná ve strojovně VZT v 6.NP, která je ve složení:

Přívod

- uzavírací klapka

- filtrace M5

- filtrace F7

- rotační výměník ZZT

- směšovací komora

- ventilátorová komora s frekvenčními měniči

- teplovodní ohřívač

- chladič

- filtrace F9

Odvod

- filtrace F7

- ventilátorová komora s frekvenčními měniči

- směšovací komora

- rotační výměník ZZT

- uzavírací klapka

Jednotka je vybavena základovým rámem, a sifony.

Jednotka je na čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu napojena přes pružné manžety. Před a za VZT jednotku jsou vloženy tlumiče hluku. Nové VZT rozvody pro vestavbu laboratoře č.201 se budou napojovat na stávající VZT pozinkované potrubí na hraně laboratoře. Stávající regulátory průtoku pro laboratoře budou demontovány. Stávající potrubní ohřívače Vzduchu zůstanou zachovány, pokud možno i ve stávající poloze. Nové potrubí rozvody budou provedeny z pozinkovaného plechu. Přívod větracího vzduchu bude zajištěn pomocí textilních vyústek. Odvod vzduchu bude zajištěn přes čisté nástavce s filtrací H13. Mezi distribuční prvky a nové regulátory průtoku budou umístěny tlumiče hluku. Na přívodu i odvodu vzduchu do jednotlivých částí laboratoře budou osazeny regulátory proměnného průtoku dle schématu. Přívodní potrubí bude po celé délce opatřeno tepelnou izolací z minerální vlny tl. 40 mm s Al. Polepem. Nad vakuovou pumpou bude osazen zákryt, z kterého bude odsávaný vzduch odebírat ztrátové teplo zařízení tak, aby se nedostávalo do ostatních částí laboratoře.

### EF3:		Odsávání digestoří

Zařízení bude zajišťovat odvod vzduchu z laboratorní digestoře ve špinavé části a laminárního boxu v čisté části. Odsávání zajišťuje stávající dvojice radiálních ventilátorů do potrubí se zatlumenou skříní, umístěná ve strojovně VZT. Ventilátory slouží jako 100% záloha, tudíž v chodu bude vždy pouze jeden. Nové VZT rozvody pro vestavbu laboratoře č.201 se budou napojovat na stávající VZT pozinkované potrubí na hraně laboratoře. Nové potrubí rozvody budou provedeny z pozinkovaného plechu. Před každým odsávacím místem bude osazen regulátor proměnného průtoku dle schematu. V čisté části bude napojení laminárního boxu provedeno přes přerušovač tahu a osazeno tlumičem hluku.

### EF4:		Odsávání polohorkých komor

Zařízení bude zajišťovat odvod z polohorkých komor. Stávající zařízení je vybaveno radiálním ventilátorem do potrubí se zatlumenou skříní, umístěný ve strojovně VZT. Do systému bude začleněn nový ventilátor a uzavírací klapka (stejný typ a výkon) tak, aby byla zajištěna 100% záloha výkonu zařízení jako u EF3. Nové VZT rozvody pro vestavbu laboratoře č.201 se budou napojovat na stávající VZT pozinkované potrubí na hraně laboratoře. Nové potrubí rozvody budou provedeny z pozinkovaného plechu. Přesné napojení polohorkých komor bude uzpůsobeno dodanému zařízení.

Pro zajištění 2 provozních stavů budou na potrubí osazeny dva regulátory průtoku dle schématu.

### Potrubí nulového tlaku

Pro zajištění referenčního místa pro nulový tlak, bude v prostoru čisté laboratoře namontováno spiro potrubí Φ 100 mm které bude opatřeno parotěsnou izolací tl. 19 mm s Al. polepem. Na potrubí budou připraveny odběrná místa pro připojení hadiček regulátorů s tlakovým čidlem.

### Lokální regulace laboratoří (LABcontrol)

Pro každou laboratoř bude osazena vlastní řídící jednotka, která bude zajišťovat řízení jednotlivých regulátorů v místnosti:

Čistá část

Regulátor 1 – přívod vzduchu – regulace dle obsazenosti

- bez lidí 						+500 m3h (hodnotu v systému možno měnit)

- bez lidí ale se zapnutým laminárním boxem        +800 m3h (hodnotu v systému možno měnit)

- s lidmi 					            +1500 m3h (hodnotu v systému možno měnit)

- Řídící signály	-       Pohybové čidlo + doběh 30 min

- Spuštění laminárního boxu (ON/OFF)

Regulátor 2 – tlakově nezávislý odvod – regulace dle technologie

- Laminární bod vypnutý				-100 m3/h (hodnotu v systému možno měnit)

- Laminární bod zapnutý				-600 m3/h (hodnotu v systému možno měnit)

- Řídící signály	-       Spuštění laminárního boxu (ON/OFF)

Regulátor 3 – odvod vzduchu – regulace dle tlaku

- tlakové čidlo nastaveno na 	Δp= -30 Pa

- průtok 				V= 400–1800 m3h

Špinavá část

Regulátor 4 – řízený odvod

- Trvalý chod					- 90 m3/h (hodnotu v systému možno měnit)

- Řídící signály	-       NE

Regulátor 5 – řízený odvod – regulace dle technologie

- Polohorká komora zavřená			- regulátor uzavřený

- Polohorká komora otevřená			- 750 m3/h (hodnotu v systému možno měnit)

- Řídící signály	-       Otevření polohorké komory (ON/OFF)

Regulátor 6 – přívod vzduchu – regulace dle obsazenosti

- bez lidí						+700 m3h (hodnotu v systému možno měnit)

- s lidmi 					            +1500 m3h (hodnotu v systému možno měnit)

- Při otevření Polohorké komory		            +2200 m3h (hodnotu v systému možno měnit)

- Řídící signály	-       Pohybové čidlo

- Otevření polohorké komory (ON/OFF)

Regulátor 7 – řízený odvod – regulace dle technologie

- Digestoř vypnutá				- regulátor uzavřený

- Digestoř zapnutá				- 500 m3/h (hodnotu v systému možno měnit)

- Otevírání víka digestoře			- spojitá regulace -500-1000 m3/h

- Řídící signály					- spuštění digestoře (ON/OFF)

- čidlo polohy otevření víka

Regulátor 8 – odvod vzduchu 		– regulace dle tlaku

- tlakové čidlo nastaveno na 	Δp= -45 Pa

- průtok 				V= 350–1500 m3h

Signalizace a předání hodnot pro centrální řídící systém budovy (MaR)

- Signál pro spuštění odvodního ventilátoru EF 3

- Signál pro spuštění odvodního ventilátoru EF 4

Vizualizace nových laboratoří:

Čistá část 201:

- Průtoky na Regulátor 1, 2 a 3 (číselná hodnota)

- Laminární box (ON/OFF) pouze převzatá hodnota (z laminárního boxu nebo LABCONTOL)

- Stav Laboratoře (útlum, laminární box v provozu, provozní stav) dle Reg. 1.

Špinavá část 201:

- Průtoky na Regulátor 4 - 8 (číselná hodnota)

- Digestoř (ON/OFF) pouze převzatá hodnota (z digestoře nebo LABCONTOL)

- Otevření digestoře – procento otevření – převzatá hodnota z LABCONTROL

- Polohorká komora (ON/OFF) otevření dvířek převzatá hodnota (z PHK nebo LABCONTOL)

- Stav Laboratoře (útlum, provozní stav, boost) dle Reg. 6.

### Požadavky na úpravu stávajícího centrálního řídícího systému budovy (MaR)

Stávající MaR:

EF3

- Regulace výkonu ventilátoru na konstantní statický tlak cca 150 Pa

- Spouštění ventilátoru dle signálu do LABCOTROL

- Doplnění střídavého spouštění ventilátorů (stejné opotřebení)

- Deaktivace regulační funkce Reg. na výtlaku ventilátorů. Bude také odpojen od napětí a mechanicky zajištěn v otevřené poloze, nebo dle dohody přímo demontován.

EF4

- Doplnění napájení a řízení nového ventilátoru + napájení a řízení uzavírací klapky (klapka bude dodávkou VZT, servopohon dodávkou MaR)

- Doplnění střídavého spouštění ventilátorů (stejné opotřebení)

- Deaktivace regulační funkce Reg. na výtlaku ventilátorů. Bude také odpojen od napětí a mechanicky zajištěn v otevřené poloze, nebo dle dohody přímo demontován.

- Regulace výkonu ventilátoru na konstantní statický tlak cca 500 Pa

- Spouštění ventilátoru dle signálu do LABCOTROL

AHU4

- Regulace výkonu ventilátoru na konstantní statický tlak (přívod i odvod) cca 150 Pa

- Omezit teplotu přiváděného vzduchu, aby nebyla nižší než 16 °C (Asi už je)

- Signalizace zanesení filtrů H13 – čisté nástavce na odtahu z laboratoří (6ks)

Ohřívače do potrubí (stávající)

- Regulace výkonu ohřívače dle teploty v čisté části 201

- Regulace výkonu ohřívače dle teploty ve špinavé části 201 - doplnit ovládání

Demontáže

- Odpojení nepoužívaných regulátorů průtoku v 2.NP od napájení a komunikační linky, tak aby mohly být demontovány.

Regulace větrání vstupního filtru

Regulace stávajících regulátorů průtoku VAV1 a VAV2 dva zůstává beze změny.

Vizualizace nových laboratoří

Samostatná obrazovka pro čistou část 201

- Průtoky na Reg. 1 - 3 (pouze převzatá hodnota od LABCONTOL)

- Měření přetlaku mezi předsíní a čistou částí (min 10 Pa) signalizace při poklesu:

- signalizace místní (akusticky + světelná)

- Signalizace do MaR – ve vizualizaci (havarijní stav řešit až po době delší než cca 5 min, protože k poruše dojde při každém otevření dveří)

- Laminární box (ON/OFF) pouze převzatá hodnota (z laminárního boxu nebo LABCONTOL)

- Stav Laboratoře (útlum, laminární box v provozu, provozní stav) Dle Reg. 1.

Samostatná obrazovka pro špinavou část 201

- Průtoky na Reg. 4 - 8 (pouze převzatá hodnota od LABCONTOL)

- Měření přetlaku mezi předsíní a čistou částí (min 10 Pa) signalizace při poklesu:

- signalizace místní (akusticky + světelná)

- Signalizace do MaR – ve vizualizaci (havarijní stav řešit až po době delší než cca 5 min, protože k poruše dojde při každém otevření dveří)

- Digestoř (ON/OFF) pouze převzatá hodnota (z digestoře nebo LABCONTOL)

- Otevření digestoře – procento otevření – převzatá hodnota z LABCONTROL

- Signalizace poruchy při překročení doby otevření digestoře cca 15 min

- Polohorká komora (ON/OFF) otevření dvířek převzatá hodnota (z PHK nebo LABCONTOL)

- Signalizace poruchy při překročení doby otevření digestoře cca 15 min.

- Stav Laboratoře (útlum, provozní stav, boost) dle Reg. 6.

- Energetické nároky

V rámci dodávky el. zařízení budou připojeny:

- 2 nové řídící jednotky 	2x jištění 230V

- Nový ventilátor EF4		1,27kW/230V

- Obecné požadavky na provedení vzduchotechniky v daném objektu

Níže uvedené návaznosti jsou pouze orientační a shrnují dotazy v rámci koordinačních porad Zadavatele v rámci této akce. Dodavatel je povinen posoudit všechny profesní, procesní a materiálové nezbytnosti a je odpovědný za to, že jím podaná nabídka bude zahrnovat veškeré činnosti, materiál a profese nutné k řádnému dokončení díla.

## 7.1	Stavební profese a ocelové konstrukce

V rámci stavebních profesí bude nutno zajistit následující práce a přípomoce:

- provedení veškerých prostupů pro trasy vzduchovodů; tyto otvory budou o 50 mm symetricky větší na každou stranu, než je jmenovitý otvor potrubí,

- zpětné dozdění prostupů po montáži vzduchotechnických zařízení, provedení tohoto dozdění bude po požární stránce ve stejné kvalitě jako stěna, kterou potrubí prochází, uložení potrubí bude provedeno jako pružné, tak aby se chvění a vibrace nepřenášely do stavebních konstrukcí,

- zajištění odpovídajících dopravních cest nejen pro první namontování zařízení vzduchotechniky ale i pro pravidelnou údržbu, servis a opravy zařízení,

- zajištění řádného osvětlení pro montáž, údržbu a servis zařízení.

- Další požadavky vyplývající z projektu.

## 7.3	Elektrorozvody

V rámci montáže silnoproudých zařízení je nutno provést:

- zajištění motorického napojení v požadovaném příkonu u všech elektrospotřebičů (ventilátory, jednotky). Způsob napojení je nutno přizpůsobit konkrétnímu výrobku.

- Uzemnění zařízení.

- Provedení deblokačních tlačítek u všech elektrospotřebičů.

- Silové napojení je nutno provést ve vazbě s M+R.

- Další požadavky vyplývající z projektu.

## 7.5	Měření a regulace

V rámci automatické regulace je nutno provést:

- Zajistit funkce, které jsou podrobně popsány v kapitole 4.

- Bezpečnost práce a ochrana zdraví při montáži a provozování vzduchotechnického zařízení

Při realizaci díla je nutno dodržovat veškeré platné předpisy ohledně bezpečnosti práce. Proto je nutné, aby montáž a dodávku vzduchotechniky prováděla odborná firma mající s montážemi obdobného charakteru zkušenosti, přičemž je nutné, aby příslušní pracovníci byli řádně proškoleni z hlediska bezpečnosti práce a z hlediska veškerých činností, které budou provádět.

Provedení stavby i jednotlivých dílů vzduchotechniky musí umožňovat snadnou a bezpečnou obsluhu a údržbu. Jedná se hlavně o zařízení, která jsou umístěna na střeše (pokud by byla umístěna na střeše), kde by bylo třeba provést obslužné lávky, dále je třeba zajistit i bezpečný přístup ke všem částem systémů, které vyžadují pravidelnou údržbu a obsluhu.

Obecně lze říci, že bude nutno při výstavbě i při provozování vzduchotechnických zařízení dodržet následující nejzákladnější platné zákonné předpisy:

- Zákoník práce – zákon č. 262/2006 sb.

- Zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- nařízení vlády 591/ 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Zákon ČNR č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zák.40/1994 Sb., zák. č. 203/1994 Sb., zák .č. 163/1998 Sb., zák .č. 71/2000Sb., zák .č. 273/2000Sb., zák .č. 320/2002Sb., zák .č. 413/2005Sb., zák .č. 186/2006Sb., a zákonem .č. 267/2006Sb.,

- Zákon č. 174/1968 SB., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, doplněný změnami 575/1990 Sb., 159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb., 151/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2004 Sb., 253/2005 Sb., 189/2008 Sb., 223/2009 Sb., 341/2011 Sb.,

- Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)

- Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, doplněný změnami 230/2006 Sb., 264/2006 Sb., 213/2007 Sb., 362/2007 Sb., 294/2008 Sb., 382/2008 Sb., 281/2009 Sb., 73/2011 Sb., 341/2011 Sb., 350/2011 Sb., 365/2011 Sb., 367/2011 Sb.

- Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, doplněná změnami 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb.

a dále navazující technické normy ČSN a ČSN EN.

- Závěr

Tento projekt pro provedení stavby obsahuje veškeré náležitosti dané legislativními požadavky na tento projektový stupeň a zohledňuje veškeré závěry z koordinačních porad, které byly prováděny v průběhu zpracování projektu a na které byl jeho zpracovatel přizván.

Projektová dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny se s ní komplexně seznámit. Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci. Bez této kontroly není možno brát záruky za škody vzniklé vynecháním této kontroly.