## UPS
Příloha ke Kupní smlouvě - Technická specifikace k VZ "Dodávka záložního zdroje UPS a bypass boxu"
Interní objednávka UJF 23050070, 23100408
takto podbarvená pole uchazeč povinně vyplní
Zadavatel stanovuje tyto minimální technické požadavky:
Č. | Název položky | Parametr | Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota, množství | Parametry nabízeného zboží (příp. splnění ANO / NE) | Nabídková cena dodavatele
1 | Záložní zdroj (1 ks) | Určení | záložní energetický zdroj při výpadku napájení zdrojů iontového urychlovače |  | 0
|  | Napájení | 3f + N + PE
|  | Maximální spotřeba energie / zdánlivý výkon* | min. 30kVA/30kW 3f/3f
|  | Bypass | ano
|  | Rozhraní | např. EPO, USB/RS232, reléové kontakty
|  | Komunikace | např. karta LAN/SNMP
|  | Baterie | ano (dodavatel popíše parametry a rozměry navrženého řešení baterií)
|  | Doba zálohy | min. 50 min. při 100% zátěži (100% zátěž u iontového urychlovače činí 30kW)
|  | Záruka | min. 24 měsíců
Uveďte typ/model vedoucí k idetifikaci nabízeného řešení (např. part number, katalogové číslo, apod.)
|  | Dodání | doprava, montáž a instalace, včetně potřebného materiálu (kabely, jističe, atd.), zprovoznění |  | 0
|  |  | elektro revize |  | 0
|  |  | demontáž stávající UPS (bez likvidace) |  | 0
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH |  |  | 197000 |  | 0
2 | Bypass box (1 ks) | Popis | externí, mechanický |  | 0
|  | Kompatibilita | plně kompatibilní se záložním zdrojem položka č. 1
|  | Dodání | doprava, instalace, včetně potřebného materiálu, elektro revize (společně se záložním zdrojem položka č. 1), zprovoznění
|  | Záruka | min. 24 měsíců
Uveďte typ/model vedoucí k idetifikaci nabízeného řešení (např. part number, katalogové číslo, apod.)
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH |  |  | 31000 |  | 0
Předpokládaná hodnota celkem v Kč bez DPH |  |  | 228000 | Nabídková cena v Kč bez DPH | 0
|  |  |  | Nabídková cena v Kč s DPH | 0
podpis oprávněné osoby za dodavatele