## list1
Místnost
Nahodilé požární zatížení |  | pn
Součinitel an zatížení pn |  | an
Stálé požání zatížení |  | ps
Součinitel as zatížení ps |  | as
Součin pn.an |  | pn.an
Součin ps.as |  | ps.as
Součet |  | pna+psa
Součet |  | pna+psa
Součin |  | p.Si
Průměrné pn |  | pn´
Průměrné an |  | a´
Plocha místnosti |  | S
Šířka otvoru ve stěně |  | šo
Výška otvou ve stěně |  | ho
Počet otvorů |  | n
Plocha otvorů |  | So
Součin So a ho |  | So.ho
Průměrná výška otvoru |  | ho
Poměr ploch So/S |  | So/S
Poměr výšek ho/hs |  | ho/ho
Součinitel b |  | b
Součinitel | c | c
Průměrné pn |  | p´
Výpočtové požární zatížení |  | Pv
Součin np .Si/S |  | pn.Si/S
Průměrné nahodilé požární zattížení | np | pn
Součin ps.Si/S |  | ps.Si/S

## list3
Místnost
Nahodilé požární zatížení |  | pn
Součinitel an zatížení pn |  | an
Stálé požání zatížení |  | ps
Součinitel as zatížení ps |  | as
Součin pn.an |  | pn.an
Součin ps.as |  | ps.as
Součet |  | pna+psa
Součet |  | pna+psa
Součin |  | p.Si
Průměrné pn |  | pn´
Průměrné an |  | a´
Plocha místnosti |  | S
Šířka otvoru ve stěně |  | šo
Výška otvou ve stěně |  | ho
Počet otvorů |  | n
Plocha otvorů |  | So
Součin So a ho |  | So.ho
Průměrná výška otvoru |  | ho
Poměr ploch So/S |  | So/S
Poměr výšek ho/hs |  | ho/ho
Součinitel b |  | b
Součinitel | c | c
Průměrné pn |  | p´
Výpočtové požární zatížení |  | Pv
Součin np .Si/S |  | pn.Si/S
Průměrné nahodilé požární zattížení | np | pn
Součin ps.Si/S |  | ps.Si/S

## list5
Odstupové vzdálenosti
| HORIZONTÁLNĚ | [6 empty] | VERTIKÁLNE
| VÝPOČET | odstupové vzdálenosti d | [5 empty] | VÝPOČET | odstupové vzdálenosti d
| délka L | pv nižší | pv vypoč. | pv vyšší |  |  |  | výška | pv nižší | pv vypoč. | pv vyšší
|  | 40.99 | 50 | 50.01 |  |  |  |  | 49.99 | 50 | 50.01
d nižší | 44.99 | 27.29 |  | 27.31 |  |  | v nižší | 6 | 15.35 |  | 15.37
d vypoč. | 45 | 27.3 | 27.31 | 27.31 |  |  | v vypoč. | 6.5 | 16.345 | 16.355 | 16.365
d vyšší | 45.01 | 27.31 |  | 27.31 |  |  | v vyšší | 12 | 27.29 |  | 27.31
| POLE POMOCNÝCH VÝPOČTŮ, !!!!!! NEPŘEPISOVAT !!!!!! | [6 empty] | POLE POMOCNÝCH VÝPOČTŮ, !!!!!! NEPŘEPISOVAT !!!!!!
| E12 - E10 | 0.02 |  | g12 - g10 | 0 |  |  | N12 -N10 | 11.94 |  | p12/p10 | 11.94
| D12-D10 | 0.02 |  | d12-d10 | 0.02 | 150 |  | m11-m10 | 0.5 |  | m11-m10 | 0.5
| D11-D10 | 0.01 |  | d11-d10 | 0.01 |  |  | m12-m10 | 6 |  | m12/m10 | 6
| E18/E19 | 1 |  | h18/h19 | 0 |  |  | n18/n20 | 1.99 |  | q18/q20 | 1.99
| E21*E20 | 0.01 |  | h21*h20 | 0 |  |  | n21*n19 | 0.995 |  | q19*q21 | 0.995
| E10+E22 | 27.3 |  | g10+h22 | 27.31 |  |  | n10+n22 | 16.345 |  | p10+q23 | 16.365
|  | g9-e9 | 9.02 | [5 empty] | j14-h14 | 0.02
|  | g11-e11 | 0.01 | [5 empty] | j16-h16 | 0.02
|  | f26/f25 | 0.0011086 | [5 empty] | i31/i30 | 1
|  | f9-e9 | 9.01 | [5 empty] | i14-h14 | 0.01
|  | f27*f28 | 0.0099889 | [5 empty] | i32*i33 | 0.01
|  | e11+f29 | 27.31 | [5 empty] | h16+i34 | 16.355

## list4
ZADÁVAT POUZE DO ŽLUTÝCH BUNĚK
Výpocet součinitele n |  |  | intrepolace součinitele k |  |  |  |  | Výpočet součinitele b
ZADÁNÍ |  |  | ZADÁNÍ |  |  |  |  | ZADÁNÍ
Plosha S | 189.75 |  | součinitel n |  |  |  |  | Plocha S | 189.75
Plocha So | 45.12 |  | plocha S (Sm) |  |  |  |  | Plocha So | 45.12
výška hs | 3.8 | [6 empty] | součinitel k | 0.24058
výška ho | 2.35 | [6 empty] | výška ho | 1.65
VÝPOČT |  |  | VÝPOČET | SOUČINITELE K |  |  |  | VÝPOČET
So/S | 0.23779 |  |  | S nižší | S vypoč. | S vyšší |  | odmocnina ho | 1.533
ho/hs | 0.61842 |  |  | 100 | 189.8 | 250 |  | S*k | 45.6493
odmocnina ho/hs | 0.7864 | n nižší | 0.18 | 0.227 |  | 0.245 |  | So*^ho | 69.1677
součinitel n | 0.18699 | n vypoč. | 0.187 | 0.2298 | 0.24058 | 0.2478 |  | součinitel b | 0.65998
|  | n vyšší | 0.2 | 0.235 |  | 0.253
POLE POMOCNÝCH VÝPOČTŮ, !!!!!! NEPŘEPISOVAT !!!!!!
|  |  | H17 - H15 | 0.008 |  | j17 - j15 | 0.008
|  |  | g16-g15 | 0.007 |  | g16-g15 | 0.007
|  |  | g17-g15 | 0.02 |  | g17-g15 | 0.02
|  |  | h23/h25 | 0.4 |  | k23/k25 | 0.4
0 |  |  | h26*h24 | 0.0028 |  | k26*k24 | 0.0028
|  |  | h15+h27 | 0.2298 |  | j15+k27 | 0.2478
|  |  |  | j14-h14 | 150
|  |  |  | j16-h16 | 0.018
|  |  |  | i31/i30 | 0.00012
|  |  |  | i14-h14 | 89.8
|  |  |  | i32*i33 | 0.010776
|  |  |  | h16+i34 | 0.24058

## list7
č.m. | Místnost | S | pn | an | ps | as | pn.an | ps.as | pn + ps | pna+psa | šo | ho | So | So.ho | j So | pn.Si/S | ps.Si/S
120 | laboratoř | 23.2 | 33 | 1.3 | 5 | 0.9 | 42.9 | 4.5 | 38 | 47.4 | 3.3 | 2.35 | 7.755 | 18.2243 | 1 | 765.6 | 116
121 | laboratoř | 22.8 | 33 | 1.3 | 5 | 0.9 | 42.9 | 4.5 | 38 | 47.4 | 3.3 | 2.35 | 7.755 | 18.2243 | 1 | 752.4 | 114
122 | laboratoř chemická | 22.8 | 33 | 1.3 | 5 | 0.9 | 42.9 | 4.5 | 38 | 47.4 | 3.3 | 2.35 | 7.755 | 18.2243 | 1 | 752.4 | 114
123 | laboratoř chemická | 22.4 | 33 | 1.3 | 5 | 0.9 | 42.9 | 4.5 | 38 | 47.4 | 1.8 | 2.35 | 4.23 | 9.9405 | 1 | 739.2 | 112
124 | laboratoř | 23.2 | 33 | 1.3 | 5 | 0.9 | 42.9 | 4.5 | 38 | 47.4 | 3.3 | 2.35 | 7.755 | 18.2243 | 2 | 765.6 | 116
125 | mechanická dílna | 46.9 | 30 | 0.8 | 2 | 0.9 | 24 | 1.8 | 32 | 25.8 | 3.3 | 2.35 | 7.755 | 18.2243 | 1 | 1407 | 93.8
126 | WC | 7.35 | 5 | 0.7 | 2 | 0.9 | 3.5 | 1.8 | 7 | 5.3 | 0.9 | 2.35 | 2.115 | 4.9703 | 1 | 36.75 | 14.7
127 | chodba | 21.1 | 5 | 0.8 | 2 | 0.9 | 4 | 1.8 | 7 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.5 | 42.2
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 189.75 | 205 | 8.8 | 31 | 7.2 | 246 | 27.9 | 236 | 273.9 |  |  | 45.12 | 106.032 | 8 | 5324.45 | 722.7
| Výpočet Pv |  |  |  | Výpočet součinitele n | [6 empty] | Výpočet součinitele b
hs | průměrná výška pož. úseku | 3.8 | m
ho´ | průměr výška otvoru ve stěn. | 2.35 | m |  | ZADÁNÍ |  |  |  | VÝPOČT |  |  | ZADÁNÍ |  |  |  | VÝPOČET
pn´ | průměrné nahodilé pož. zatíž. | 28.0603 | kg/m2 |  | Plosha S |  | 189.75 |  | So/S | 0.23779 |  | Plocha S |  | 189.75 |  | √ho | 1.533
ps´ | průměrné stálé pož. zatíž. | 3.8087 | kg/m2 |  | Plocha So |  | 45.12 |  | ho/hs | 0.61842 |  | Plocha So |  | 45.12 |  | S*k | 45.6493
p´ | průměrné požární zatížení | 31.869 | kg/m2 |  | výška hs |  | 3.8 |  | √ ho/hs | 0.7864 |  | součinitel k |  | 0.24058 |  | So*^ho | 69.1677
a | součinitel rychosti odhořívání | 1.1606 |  |  | výška ho |  | 2.35 |  | souč n | 0.18699 |  | výška ho |  | 2.35 |  | souč.b | 0.65998
b | součinitel rychosti odhořívání | 0.65998 |  |  | součinitel k z přílohy E ČSN 730802 |  |  |  |  | 0.24058 | [6 empty] | -
c | požárně bezpečnostní zařízení | 1
Pv | výpočtové požární zatížení | 24.4107 | kg/m2