## list1
Místnost
Nahodilé požární zatížení |  | pn
Součinitel an zatížení pn |  | an
Stálé požání zatížení |  | ps
Součinitel as zatížení ps |  | as
Součin pn.an |  | pn.an
Součin ps.as |  | ps.as
Součet |  | pna+psa
Součet |  | pna+psa
Součin |  | p.Si
Průměrné pn |  | pn´
Průměrné an |  | a´
Plocha místnosti |  | S
Šířka otvoru ve stěně |  | šo
Výška otvou ve stěně |  | ho
Počet otvorů |  | n
Plocha otvorů |  | So
Součin So a ho |  | So.ho
Průměrná výška otvoru |  | ho
Poměr ploch So/S |  | So/S
Poměr výšek ho/hs |  | ho/ho
Součinitel b |  | b
Součinitel | c | c
Průměrné pn |  | p´
Výpočtové požární zatížení |  | Pv
Součin np .Si/S |  | pn.Si/S
Průměrné nahodilé požární zattížení | np | pn
Součin ps.Si/S |  | ps.Si/S

## list3
Místnost
Nahodilé požární zatížení |  | pn
Součinitel an zatížení pn |  | an
Stálé požání zatížení |  | ps
Součinitel as zatížení ps |  | as
Součin pn.an |  | pn.an
Součin ps.as |  | ps.as
Součet |  | pna+psa
Součet |  | pna+psa
Součin |  | p.Si
Průměrné pn |  | pn´
Průměrné an |  | a´
Plocha místnosti |  | S
Šířka otvoru ve stěně |  | šo
Výška otvou ve stěně |  | ho
Počet otvorů |  | n
Plocha otvorů |  | So
Součin So a ho |  | So.ho
Průměrná výška otvoru |  | ho
Poměr ploch So/S |  | So/S
Poměr výšek ho/hs |  | ho/ho
Součinitel b |  | b
Součinitel | c | c
Průměrné pn |  | p´
Výpočtové požární zatížení |  | Pv
Součin np .Si/S |  | pn.Si/S
Průměrné nahodilé požární zattížení | np | pn
Součin ps.Si/S |  | ps.Si/S

## list5
Odstupové vzdálenosti
| HORIZONTÁLNĚ | [6 empty] | VERTIKÁLNE
| VÝPOČET | odstupové vzdálenosti d | [5 empty] | VÝPOČET | odstupové vzdálenosti d
| délka L | pv nižší | pv vypoč. | pv vyšší |  |  |  | výška | pv nižší | pv vypoč. | pv vyšší
|  | 40.99 | 50 | 50.01 |  |  |  |  | 49.99 | 50 | 50.01
d nižší | 44.99 | 27.29 |  | 27.31 |  |  | v nižší | 6 | 15.35 |  | 15.37
d vypoč. | 45 | 27.3 | 27.31 | 27.31 |  |  | v vypoč. | 6.5 | 16.345 | 16.355 | 16.365
d vyšší | 45.01 | 27.31 |  | 27.31 |  |  | v vyšší | 12 | 27.29 |  | 27.31
| POLE POMOCNÝCH VÝPOČTŮ, !!!!!! NEPŘEPISOVAT !!!!!! | [6 empty] | POLE POMOCNÝCH VÝPOČTŮ, !!!!!! NEPŘEPISOVAT !!!!!!
| E12 - E10 | 0.02 |  | g12 - g10 | 0 |  |  | N12 -N10 | 11.94 |  | p12/p10 | 11.94
| D12-D10 | 0.02 |  | d12-d10 | 0.02 | 150 |  | m11-m10 | 0.5 |  | m11-m10 | 0.5
| D11-D10 | 0.01 |  | d11-d10 | 0.01 |  |  | m12-m10 | 6 |  | m12/m10 | 6
| E18/E19 | 1 |  | h18/h19 | 0 |  |  | n18/n20 | 1.99 |  | q18/q20 | 1.99
| E21*E20 | 0.01 |  | h21*h20 | 0 |  |  | n21*n19 | 0.995 |  | q19*q21 | 0.995
| E10+E22 | 27.3 |  | g10+h22 | 27.31 |  |  | n10+n22 | 16.345 |  | p10+q23 | 16.365
|  | g9-e9 | 9.02 | [5 empty] | j14-h14 | 0.02
|  | g11-e11 | 0.01 | [5 empty] | j16-h16 | 0.02
|  | f26/f25 | 0.0011086 | [5 empty] | i31/i30 | 1
|  | f9-e9 | 9.01 | [5 empty] | i14-h14 | 0.01
|  | f27*f28 | 0.0099889 | [5 empty] | i32*i33 | 0.01
|  | e11+f29 | 27.31 | [5 empty] | h16+i34 | 16.355

## list4
ZADÁVAT POUZE DO ŽLUTÝCH BUNĚK
Výpocet součinitele n |  |  | intrepolace součinitele k |  |  |  |  | Výpočet součinitele b
ZADÁNÍ |  |  | ZADÁNÍ |  |  |  |  | ZADÁNÍ
Plosha S | 15.6 |  | součinitel n |  |  |  |  | Plocha S | 15.6
Plocha So | 0 |  | plocha S (Sm) |  |  |  |  | Plocha So | 0
výška hs | 3 | [6 empty] | součinitel k | 0.015523
výška ho | 0 | [6 empty] | výška ho | 0
VÝPOČT |  |  | VÝPOČET | SOUČINITELE K |  |  |  | VÝPOČET
So/S | 0 |  |  | S nižší | S vypoč. | S vyšší |  | odmocnina hs | 3.9
ho/hs | 0 |  |  | 100 | 178.5 | 250 |  | S*k | 0.24216
odmocnina ho/hs | 0 | n nižší | 0.005 | 0.015 |  | 0.016 |  | So*^ho | 0
součinitel n | 0 | n vypoč. | 0.005 | 0.015 | 0.015523 | 0.016 |  | součinitel b | #DIV/0!
|  | n vyšší | 0.0051 | 0.0151 |  | 0.0161
POLE POMOCNÝCH VÝPOČTŮ, !!!!!! NEPŘEPISOVAT !!!!!!
|  |  | H17 - H15 | 0.0001 |  | j17 - j15 | 0.0001
|  |  | g16-g15 | 0 |  | g16-g15 | 0
|  |  | g17-g15 | 0.0001 |  | g17-g15 | 0.0001
|  |  | h23/h25 | 1 |  | k23/k25 | 1
0 |  |  | h26*h24 | 0 |  | k26*k24 | 0
|  |  | h15+h27 | 0.015 |  | j15+k27 | 0.016
|  |  |  | j14-h14 | 150
|  |  |  | j16-h16 | 0.001
|  |  |  | i31/i30 | 6.6667e-06
|  |  |  | i14-h14 | 78.5
|  |  |  | i32*i33 | 0.00052333
|  |  |  | h16+i34 | 0.015523

## list7
č.m. | Místnost | S | pn | an | ps | as | pn.an | ps.as | pn + ps | pna+psa | šo | ho | So | So.ho | j So | pn.Si/S | ps.Si/S
323 | serverovna | 15.6 | 30 | 1 | 2 | 0.9 | 30 | 1.8 | 32 | 31.8 | 3 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 468 | 31.2
|  | 15.6 | 30 | 1 | 2 | 0.9 | 30 | 1.8 | 32 | 31.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 468 | 31.2
| Výpočet Pv |  |  |  | Výpočet součinitele n | [6 empty] | Výpočet součinitele b
hs | průměrná výška pož. úseku | 3 | m
ho´ | průměr výška otvoru ve stěn. | 0 | m |  | Pro požární úsek bez oken s nepřímým odvštráním | [6 empty] | ZADÁNÍ |  |  |  | VÝPOČET
pn´ | průměrné nahodilé pož. zatíž. | 30 | kg/m2 |  | je podle 5.6.5 ČSN 730802 stanoven pomocný | [6 empty] | Součinitel k |  | 0.011 |  | √hs | 1.7321
ps´ | průměrné stálé pož. zatíž. | 2 | kg/m2 |  | součinitel n |  |  |  |  | 0.005 |  | součinitel n |  | 0.005 |  | n. √hs | 0.0086603
p´ | průměrné požární zatížení | 32 | kg/m2 |  | součinitel k z tabulky E ČSN 730802 |  |  |  |  | 0.011 |  | výška hs |  | 3
a | součinitel rychosti odhořívání | 0.99375 | [12 empty] | součinitel b | souč.b | 1.2702
b | součinitel rychosti odhořívání | 1.2702
c | požárně bezpečnostní zařízení | 1
Pv | výpočtové požární zatížení | 40.3914 | kg/m2