## list1
Místnost
Nahodilé požární zatížení |  | pn
Součinitel an zatížení pn |  | an
Stálé požání zatížení |  | ps
Součinitel as zatížení ps |  | as
Součin pn.an |  | pn.an
Součin ps.as |  | ps.as
Součet |  | pna+psa
Součet |  | pna+psa
Součin |  | p.Si
Průměrné pn |  | pn´
Průměrné an |  | a´
Plocha místnosti |  | S
Šířka otvoru ve stěně |  | šo
Výška otvou ve stěně |  | ho
Počet otvorů |  | n
Plocha otvorů |  | So
Součin So a ho |  | So.ho
Průměrná výška otvoru |  | ho
Poměr ploch So/S |  | So/S
Poměr výšek ho/hs |  | ho/ho
Součinitel b |  | b
Součinitel | c | c
Průměrné pn |  | p´
Výpočtové požární zatížení |  | Pv
Součin np .Si/S |  | pn.Si/S
Průměrné nahodilé požární zattížení | np | pn
Součin ps.Si/S |  | ps.Si/S

## list3
Místnost
Nahodilé požární zatížení |  | pn
Součinitel an zatížení pn |  | an
Stálé požání zatížení |  | ps
Součinitel as zatížení ps |  | as
Součin pn.an |  | pn.an
Součin ps.as |  | ps.as
Součet |  | pna+psa
Součet |  | pna+psa
Součin |  | p.Si
Průměrné pn |  | pn´
Průměrné an |  | a´
Plocha místnosti |  | S
Šířka otvoru ve stěně |  | šo
Výška otvou ve stěně |  | ho
Počet otvorů |  | n
Plocha otvorů |  | So
Součin So a ho |  | So.ho
Průměrná výška otvoru |  | ho
Poměr ploch So/S |  | So/S
Poměr výšek ho/hs |  | ho/ho
Součinitel b |  | b
Součinitel | c | c
Průměrné pn |  | p´
Výpočtové požární zatížení |  | Pv
Součin np .Si/S |  | pn.Si/S
Průměrné nahodilé požární zattížení | np | pn
Součin ps.Si/S |  | ps.Si/S

## list5
Odstupové vzdálenosti
| HORIZONTÁLNĚ | [6 empty] | VERTIKÁLNE
| VÝPOČET | odstupové vzdálenosti d | [5 empty] | VÝPOČET | odstupové vzdálenosti d
| délka L | pv nižší | pv vypoč. | pv vyšší |  |  |  | výška | pv nižší | pv vypoč. | pv vyšší
|  | 40.99 | 50 | 50.01 |  |  |  |  | 49.99 | 50 | 50.01
d nižší | 44.99 | 27.29 |  | 27.31 |  |  | v nižší | 6 | 15.35 |  | 15.37
d vypoč. | 45 | 27.3 | 27.31 | 27.31 |  |  | v vypoč. | 6.5 | 16.345 | 16.355 | 16.365
d vyšší | 45.01 | 27.31 |  | 27.31 |  |  | v vyšší | 12 | 27.29 |  | 27.31
| POLE POMOCNÝCH VÝPOČTŮ, !!!!!! NEPŘEPISOVAT !!!!!! | [6 empty] | POLE POMOCNÝCH VÝPOČTŮ, !!!!!! NEPŘEPISOVAT !!!!!!
| E12 - E10 | 0.02 |  | g12 - g10 | 0 |  |  | N12 -N10 | 11.94 |  | p12/p10 | 11.94
| D12-D10 | 0.02 |  | d12-d10 | 0.02 | 150 |  | m11-m10 | 0.5 |  | m11-m10 | 0.5
| D11-D10 | 0.01 |  | d11-d10 | 0.01 |  |  | m12-m10 | 6 |  | m12/m10 | 6
| E18/E19 | 1 |  | h18/h19 | 0 |  |  | n18/n20 | 1.99 |  | q18/q20 | 1.99
| E21*E20 | 0.01 |  | h21*h20 | 0 |  |  | n21*n19 | 0.995 |  | q19*q21 | 0.995
| E10+E22 | 27.3 |  | g10+h22 | 27.31 |  |  | n10+n22 | 16.345 |  | p10+q23 | 16.365
|  | g9-e9 | 9.02 | [5 empty] | j14-h14 | 0.02
|  | g11-e11 | 0.01 | [5 empty] | j16-h16 | 0.02
|  | f26/f25 | 0.0011086 | [5 empty] | i31/i30 | 1
|  | f9-e9 | 9.01 | [5 empty] | i14-h14 | 0.01
|  | f27*f28 | 0.0099889 | [5 empty] | i32*i33 | 0.01
|  | e11+f29 | 27.31 | [5 empty] | h16+i34 | 16.355

## list4
ZADÁVAT POUZE DO ŽLUTÝCH BUNĚK
Výpocet součinitele n |  |  | intrepolace součinitele k |  |  |  |  | Výpočet součinitele b
ZADÁNÍ |  |  | ZADÁNÍ |  |  |  |  | ZADÁNÍ
Plosha S | 249.5 |  | součinitel n |  |  |  |  | Plocha S | 249.5
Plocha So | 28.8 |  | plocha S (Sm) |  |  |  |  | Plocha So | 28.8
výška hs | 3 | [6 empty] | součinitel k | 0.12693
výška ho | 1.6594 | [6 empty] | výška ho | 1.6594
VÝPOČT |  |  | VÝPOČET | SOUČINITELE K |  |  |  | VÝPOČET
So/S | 0.11543 |  |  | S nižší | S vypoč. | S vyšší |  | odmocnina ho | 1.2882
ho/hs | 0.55312 |  |  | 100 | 249.5 | 250 |  | S*k | 31.6699
odmocnina ho/hs | 0.74372 | n nižší | 0.04 | 0.093 |  | 0.113 |  | So*^ho | 37.0992
součinitel n | 0.047485 | n vypoč. | 0.047 | 0.107 | 0.12693 | 0.127 |  | součinitel b | 0.85365
|  | n vyšší | 0.05 | 0.113 |  | 0.133
POLE POMOCNÝCH VÝPOČTŮ, !!!!!! NEPŘEPISOVAT !!!!!!
|  |  | H17 - H15 | 0.02 |  | j17 - j15 | 0.02
|  |  | g16-g15 | 0.007 |  | g16-g15 | 0.007
|  |  | g17-g15 | 0.01 |  | g17-g15 | 0.01
|  |  | h23/h25 | 2 |  | k23/k25 | 2
0 |  |  | h26*h24 | 0.014 |  | k26*k24 | 0.014
|  |  | h15+h27 | 0.107 |  | j15+k27 | 0.127
|  |  |  | j14-h14 | 150
|  |  |  | j16-h16 | 0.02
|  |  |  | i31/i30 | 0.00013333
|  |  |  | i14-h14 | 149.5
|  |  |  | i32*i33 | 0.019933
|  |  |  | h16+i34 | 0.12693

## list7
č.m. | Místnost | S | pn | an | ps | as | pn.an | ps.as | pn + ps | pna+psa | šo | ho | počet | So | So.ho | pn.Si/S | ps.Si/S
420 | laboratoř | 30.2 | 31 | 1.3 | 5 | 0.9 | 40.3 | 4.5 | 36 | 44.8 | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 4.5 | 936.2 | 151
420a | laboratoř | 31.05 | 31 | 1.3 | 5 | 0.9 | 40.3 | 4.5 | 36 | 44.8 | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 4.5 | 962.55 | 155.25
420a/1 | přestupní modul | 7 | 5 | 0.8 | 2 | 0.9 | 4 | 1.8 | 7 | 5.8 |  |  |  | 0 | 0 | 35 | 14
421 | laboratoř | 52.4 | 31 | 1.3 | 5 | 0.9 | 40.3 | 4.5 | 36 | 44.8 | 2.5 | 1.5 | 2 | 7.5 | 11.25 | 1624.4 | 262
421a | komora | 3.6 | 5 | 0.8 | 5 | 0.9 | 4 | 4.5 | 10 | 8.5 |  |  |  | 0 | 0 | 18 | 18
422 | chodba | 29 | 5 | 0.8 | 2 | 0.9 | 4 | 1.8 | 7 | 5.8 |  |  |  | 0 | 0 | 145 | 58
423 | chemická laboratoř | 30.2 | 31 | 1.3 | 5 | 0.9 | 40.3 | 4.5 | 36 | 44.8 | 3 | 1.8 | 1 | 5.4 | 9.72 | 936.2 | 151
424 | chemická laboratoř | 30.5 | 31 | 1.3 | 5 | 0.9 | 40.3 | 4.5 | 36 | 44.8 | 3 | 1.8 | 1 | 5.4 | 9.72 | 945.5 | 152.5
425 | chemická laboratoř | 23.15 | 31 | 1.3 | 5 | 0.9 | 40.3 | 4.5 | 36 | 44.8 | 2.5 | 1.8 | 1 | 4.5 | 8.1 | 717.65 | 115.75
426 | váhovna | 3.5 | 5 | 0.9 | 2 | 0.9 | 4.5 | 1.8 | 7 | 6.3 |  |  |  | 0 | 0 | 17.5 | 7
427 | WC ženy | 7 | 8 | 0.7 | 2 | 0.9 | 5.6 | 1.8 | 10 | 7.4 |  |  |  | 0 | 0 | 56 | 14
427b | úklid | 1.9 | 5 | 0.7 | 2 | 0.9 | 3.5 | 1.8 | 7 | 5.3 |  |  |  | 0 | 0 | 9.5 | 3.8
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
upravit
|  | 249.5 | 219 | 12.5 | 45 | 10.8 | 267.4 | 40.5 | 264 | 307.9 |  |  |  | 28.8 | 47.79 | 6403.5 | 1102.3
| Výpočet Pv |  |  |  | Výpočet součinitele n | [6 empty] | Výpočet součinitele b
hs | průměrná výška pož. úseku | 3 | m
ho´ | průměr výška otvoru ve stěn. | 1.6594 | m |  | ZADÁNÍ |  |  |  | VÝPOČT |  |  | ZADÁNÍ |  |  |  | VÝPOČET
pn´ | průměrné nahodilé pož. zatíž. | 25.6653 | kg/m2 |  | Plosha S |  | 249.5 |  | So/S | 0.11543 |  | Plocha S |  | 249.5 |  | √ho | 1.2882
ps´ | průměrné stálé pož. zatíž. | 4.418 | kg/m2 |  | Plocha So |  | 28.8 |  | ho/hs | 0.23333 |  | Plocha So |  | 28.8 |  | S*k | 31.6699
p´ | průměrné požární zatížení | 30.0834 | kg/m2 |  | výška hs |  | 3 |  | √ ho/hs | 0.48305 |  | součinitel k |  | 0.12693 |  | So*^ho | 37.0992
a | součinitel rychosti odhořívání | 1.1663 |  |  | výška ho |  | 0.7 |  | souč n | 0.055758 |  | výška ho |  | 1.6594 |  | souč.b | 0.85365
b | součinitel rychosti odhořívání | 0.85365 |  |  | součinitel k z přílohy E ČSN 730802 |  |  |  |  | 0.12693 | [6 empty] | -
c | požárně bezpečnostní zařízení | 1
Pv | výpočtové požární zatížení | 29.9512 | kg/m2
[19 empty] | číslo místnosti | název místnosti | plocha ístnosti v m-2 | množství HK v kg | koeficient přepočtu | nahodilé požární zatížení v kg.m-2
| laboratoř | [17 empty] | 420 | laboratoř | 30.2 | 10 | 2.5 | 0.83
[19 empty] | 420a | laboratoř | 31.5 | 10 | 2.5 | 0.79
[19 empty] | 421 | laboratoř | 52.4 | 10 | 2.5 | 0.48
[19 empty] | 423 | laboratoř | 30.2 | 10 | 2.5 | 0.83
[19 empty] | 424 | laboratoř | 30.5 | 10 | 2.5 | 0.82
[19 empty] | 425 | laboratoř | 23.2 | 10 | 2.5 | 1.08
0
0
0

## List2
číslo místnosti | název | plocha m-2 | monžství HK | koeficient přepočtu | nahodilé požární zatížení kg.m-2
420 | laboratoř | 30.2 | 10 | 2.5 | 0.82781
420a | laboratoř | 31.5 | 10 | 2.5 | 0.79365
421 | laboratoř | 52.4 | 10 | 2.5 | 0.4771
423 | laboratoř | 30.2 | 10 | 2.5 | 0.82781
424 | laboratoř | 30.5 | 10 | 2.5 | 0.81967
425 | laboratoř | 23.15 | 10 | 2.5 | 1.0799