## list1
Místnost
Nahodilé požární zatížení |  | pn
Součinitel an zatížení pn |  | an
Stálé požání zatížení |  | ps
Součinitel as zatížení ps |  | as
Součin pn.an |  | pn.an
Součin ps.as |  | ps.as
Součet |  | pna+psa
Součet |  | pna+psa
Součin |  | p.Si
Průměrné pn |  | pn´
Průměrné an |  | a´
Plocha místnosti |  | S
Šířka otvoru ve stěně |  | šo
Výška otvou ve stěně |  | ho
Počet otvorů |  | n
Plocha otvorů |  | So
Součin So a ho |  | So.ho
Průměrná výška otvoru |  | ho
Poměr ploch So/S |  | So/S
Poměr výšek ho/hs |  | ho/ho
Součinitel b |  | b
Součinitel | c | c
Průměrné pn |  | p´
Výpočtové požární zatížení |  | Pv
Součin np .Si/S |  | pn.Si/S
Průměrné nahodilé požární zattížení | np | pn
Součin ps.Si/S |  | ps.Si/S

## list3
Místnost
Nahodilé požární zatížení |  | pn
Součinitel an zatížení pn |  | an
Stálé požání zatížení |  | ps
Součinitel as zatížení ps |  | as
Součin pn.an |  | pn.an
Součin ps.as |  | ps.as
Součet |  | pna+psa
Součet |  | pna+psa
Součin |  | p.Si
Průměrné pn |  | pn´
Průměrné an |  | a´
Plocha místnosti |  | S
Šířka otvoru ve stěně |  | šo
Výška otvou ve stěně |  | ho
Počet otvorů |  | n
Plocha otvorů |  | So
Součin So a ho |  | So.ho
Průměrná výška otvoru |  | ho
Poměr ploch So/S |  | So/S
Poměr výšek ho/hs |  | ho/ho
Součinitel b |  | b
Součinitel | c | c
Průměrné pn |  | p´
Výpočtové požární zatížení |  | Pv
Součin np .Si/S |  | pn.Si/S
Průměrné nahodilé požární zattížení | np | pn
Součin ps.Si/S |  | ps.Si/S

## list5
Odstupové vzdálenosti
| HORIZONTÁLNĚ | [6 empty] | VERTIKÁLNE
| VÝPOČET | odstupové vzdálenosti d | [5 empty] | VÝPOČET | odstupové vzdálenosti d
| délka L | pv nižší | pv vypoč. | pv vyšší |  |  |  | výška | pv nižší | pv vypoč. | pv vyšší
|  | 40.99 | 50 | 50.01 |  |  |  |  | 49.99 | 50 | 50.01
d nižší | 44.99 | 27.29 |  | 27.31 |  |  | v nižší | 6 | 15.35 |  | 15.37
d vypoč. | 45 | 27.3 | 27.31 | 27.31 |  |  | v vypoč. | 6.5 | 16.345 | 16.355 | 16.365
d vyšší | 45.01 | 27.31 |  | 27.31 |  |  | v vyšší | 12 | 27.29 |  | 27.31
| POLE POMOCNÝCH VÝPOČTŮ, !!!!!! NEPŘEPISOVAT !!!!!! | [6 empty] | POLE POMOCNÝCH VÝPOČTŮ, !!!!!! NEPŘEPISOVAT !!!!!!
| E12 - E10 | 0.02 |  | g12 - g10 | 0 |  |  | N12 -N10 | 11.94 |  | p12/p10 | 11.94
| D12-D10 | 0.02 |  | d12-d10 | 0.02 | 150 |  | m11-m10 | 0.5 |  | m11-m10 | 0.5
| D11-D10 | 0.01 |  | d11-d10 | 0.01 |  |  | m12-m10 | 6 |  | m12/m10 | 6
| E18/E19 | 1 |  | h18/h19 | 0 |  |  | n18/n20 | 1.99 |  | q18/q20 | 1.99
| E21*E20 | 0.01 |  | h21*h20 | 0 |  |  | n21*n19 | 0.995 |  | q19*q21 | 0.995
| E10+E22 | 27.3 |  | g10+h22 | 27.31 |  |  | n10+n22 | 16.345 |  | p10+q23 | 16.365
|  | g9-e9 | 9.02 | [5 empty] | j14-h14 | 0.02
|  | g11-e11 | 0.01 | [5 empty] | j16-h16 | 0.02
|  | f26/f25 | 0.0011086 | [5 empty] | i31/i30 | 1
|  | f9-e9 | 9.01 | [5 empty] | i14-h14 | 0.01
|  | f27*f28 | 0.0099889 | [5 empty] | i32*i33 | 0.01
|  | e11+f29 | 27.31 | [5 empty] | h16+i34 | 16.355

## list4
ZADÁVAT POUZE DO ŽLUTÝCH BUNĚK
Výpocet součinitele n |  |  | intrepolace součinitele k |  |  |  |  | Výpočet součinitele b
ZADÁNÍ |  |  | ZADÁNÍ |  |  |  |  | ZADÁNÍ
Plosha S | 21 |  | součinitel n |  |  |  |  | Plocha S | 21
Plocha So | 4.92 |  | plocha S (Sm) |  |  |  |  | Plocha So | 4.92
výška hs | 24.5 | [6 empty] | součinitel k | 0.020998
výška ho | 1.3829 | [6 empty] | výška ho | 1.65
VÝPOČT |  |  | VÝPOČET | SOUČINITELE K |  |  |  | VÝPOČET
So/S | 0.23429 |  |  | S nižší | S vypoč. | S vyšší |  | odmocnina ho | 1.176
ho/hs | 0.056446 |  |  | 10 | 22 | 30 |  | S*k | 0.44096
odmocnina ho/hs | 0.23758 | n nižší | 0.5 | 0.067 |  | 0.08 |  | So*^ho | 5.7858
součinitel n | 0.055662 | n vypoč. | 0.059 | 0.01849 | 0.020998 | 0.02267 |  | součinitel b | 0.076214
|  | n vyšší | 0.6 | 0.078 |  | 0.093
POLE POMOCNÝCH VÝPOČTŮ, !!!!!! NEPŘEPISOVAT !!!!!!
|  |  | H17 - H15 | 0.011 |  | j17 - j15 | 0.013
|  |  | g16-g15 | -0.441 |  | g16-g15 | -0.441
|  |  | g17-g15 | 0.1 |  | g17-g15 | 0.1
|  |  | h23/h25 | 0.11 |  | k23/k25 | 0.13
0 |  |  | h26*h24 | -0.04851 |  | k26*k24 | -0.05733
|  |  | h15+h27 | 0.01849 |  | j15+k27 | 0.02267
|  |  |  | j14-h14 | 20
|  |  |  | j16-h16 | 0.00418
|  |  |  | i31/i30 | 0.000209
|  |  |  | i14-h14 | 12
|  |  |  | i32*i33 | 0.002508
|  |  |  | h16+i34 | 0.020998

## list7
č.m. | Místnost | S | pn | an | ps | as | pn.an | ps.as | pn + ps | pna+psa | šo | ho | So | So.ho | j So | pn.Si/S | ps.Si/S
CHÚC N1.02/N6 - II. | schodiště - CHÚC | 21 | 5 | 0.8 | 5 | 0.9 | 4 | 4.5 | 10 | 8.5 | 1.6 | 1.2 | 1.92 | 2.304 | 1 | 105 | 105
[11 empty] | 2 | 1.5 | 3 | 4.5 | 1
|  | 21 | 5 | 0.8 | 5 | 0.9 | 4 | 4.5 | 10 | 8.5 |  |  | 4.92 | 6.804 | 2 | 105 | 105
| Výpočet Pv |  |  |  | Výpočet součinitele n | [6 empty] | Výpočet součinitele b
hs | průměrná výška pož. úseku | 24.5 | m
ho´ | průměr výška otvoru ve stěn. | 1.3829 | m |  | ZADÁNÍ |  |  |  | VÝPOČT |  |  | ZADÁNÍ |  |  |  | VÝPOČET
pn´ | průměrné nahodilé pož. zatíž. | 5 | kg/m2 |  | Plosha S |  | 21 |  | So/S | 0.23429 |  | Plocha S |  | 21 |  | √ho | 1.176
ps´ | průměrné stálé pož. zatíž. | 5 | kg/m2 |  | Plocha So |  | 4.92 |  | ho/hs | 0.056446 |  | Plocha So |  | 4.92 |  | S*k | 0.44096
p´ | průměrné požární zatížení | 10 | kg/m2 |  | výška hs |  | 24.5 |  | √ ho/hs | 0.23758 |  | součinitel k |  | 0.020998 |  | So*^ho | 5.7858
a | součinitel rychosti odhořívání | 0.85 |  |  | výška ho |  | 1.3829 |  | souč n | 0.055662 |  | výška ho |  | 1.3829 |  | souč.b | 0.076214
b | součinitel rychosti odhořívání | 0.5 |  |  | součinitel k z přílohy E ČSN 730802 |  |  |  |  | 0.020998 |  | nejmenší limitní hodnota součinitele |  |  |  |  | 0.5
c | požárně bezpečnostní zařízení | 1
Pv | výpočtové požární zatížení | 4.25 | kg/m2