Výpočet požárního rizika

Řešeno programem NX804PRO v.04.2015,(c)1994-2015 Radim Bochňák, www.bochnak.cz

Počet nadzemních podlaží npn    6

Počet podzemních podlaží npp    1

Celkový počet podlaží np            7

Zadání

Plocha 	15,1 m-2

Světlá výška místnosti 	3,0 m

Šířka otvoru ve stěně (okno) 	0 m

Výška otvoru ve stěně (okno) 	0 m

Nahodilé požární zatížení 	25 kg.m-2

Stálé požární zatížení 	2 kg.m-2

Součinitel 	K 1

Součinitel 	k1 0,9

Konstrukční systém 	nehořlavý

Výpočet 	podle 6.2.2. ČSN 730804

Umístění PÚ 	3.n

Výsledky

Ekonomické riziko

Vliv následných škod součinitel k7		2,00

Pravděpodobnost vzniku a rozšíření požáru p1 		1,40

Pravděpodobnost rozsahu škod způsobených požárem p2	0,15

Index pravděpodobnosti vzniku požáru P1    		1,40

Index pravděpodobnosti rozsahu škod P2    		11,10

Mezní hodnota indexu P2 		1139,42

Pomocná hodnota Z 		7596,14

Koeficient k+  (k5.k6.k7)  		4,90

Mezní půdorysná plocha požárního úseku Smax		1550,60 m-2

Skutečná plocha 15,1 m-2  ≤  mezní plocha 1550,6 m-2

Požární riziko

Plocha požárního úseku S           	15,1 m-2

Průměrná světlá výška hs	3,00 m

Počet podlaží pro určení SPB	7

Počet podlaží v úseku podle čl.5.3.2 	1

Plocha stavebních otvorů So [m2]           	0 m-2

Nahodilé zatížení pn 	25,00 kg.m-2

Stálé zatížení      	2,00 kg.m-2

Požární zatížení p 	27,00 kg.m-2

Součinitel k3               	5,19

Plocha konstrukcí Sk 	78,4 m-2

Parametr odvětrání Fo]        	0,005 m-1/2

Požárně bezpeč. zařízení a opatření c 	1

Ekvivalentní doba TAUe 	25,3 minut

Součinitel k4 	1

Součinitel k5              	2,45

Součinitel k6               	1,0

Součinitel k8                	1,021

Součin TAUe.k8          	25,7

Stupeň požární bezpečnosti             	II.

Požadavek na požární odolnost konstrukcí

–  nadzemní podlaží, nosné ks                        R 45

–  nadzemní podlaží, požární stěny 	EI 45

–  nadzemní podlaží, požární dveře               EI2 30-C DP3