Výpočet požárního rizika

Řešeno programem NX804PRO v.04.2015,(c)1994-2015 Radim Bochňák, www.bochnak.cz

Počet nadzemních podlaží npn    6

Počet podzemních podlaží npp    1

Celkový počet podlaží np            7

Zadání

Plocha 	32,4 m-2

Světlá výška místnosti 	3,0 m

Šířka otvoru ve stěně (okno) 	0 m

Výška otvoru ve stěně (okno) 	0 m

Nahodilé požární zatížení 	15 kg.m-2

Stálé požární zatížení 	2 kg.m-2

Součinitel 	K 1

Součinitel 	k1 0,9

Konstrukční systém 	nehořlavý

Výpočet 	podle 6.2.2. ČSN 730802

Umístění PÚ 	6.np

Ekonomické riziko

Vliv následných škod součinitel k7		2,00

Pravděpodobnost vzniku a rozšíření požáru p1 		1,40

Pravděpodobnost rozsahu škod způsobených požárem p2	0,06

Index pravděpodobnosti vzniku požáru P1    		1,40

Index pravděpodobnosti rozsahu škod P2    	        48,73

Mezní hodnota indexu P2 	     1139,4

Pomocná hodnota Z 	   20716,7

Koeficient k+  (k5.k6.k7)  		4,90

Mezní půdorysná plocha požárního úseku Smax	    4228,80 m-2

Skutečná plocha 178,5 m-2  ≤  mezní plocha 4228,8 m-2

Výsledek

Plocha požárního úseku S           	32,4 m-2

Průměrná světlá výška hs	3,90 m

Počet podlaží pro určení SPB	7

Počet podlaží v úseku podle čl.5.3.2 	1

Plocha stavebních otvorů So [m2]           	0 m-2

Nahodilé zatížení pn 	15,00 kg.m-2

Stálé zatížení      	2,00 kg.m-2

Požární zatížení p 	17,00 kg.m-2

Součinitel k3               	4,18

Plocha konstrukcí Sk 	135,4 m-2

Parametr odvětrání Fo]        	0,005 m-1/2

Požárně bezpeč. zařízení a opatření c 	1

Ekvivalentní doba TAUe 	19,7 minut

Součinitel k4 	1

Součinitel k5              	2,45

Součinitel k6               	1,0

Součinitel k8                	1,021

Součin TAUe.k8          	20,1

Stupeň požární bezpečnosti             	II.

Požadavek na požární odolnost konstrukcí

–  poslední nadzemní podlaží, nosné ks         R 15

–  poslední nadzemní podlaží, požární stěny 	EI 15

–  poslední nadzemní podlaží, požární dveře EI2 15-C DP3