Výpočet požárního rizika

Řešeno programem NX804PRO v.04.2015,(c)1994-2015 Radim Bochňák, www.bochnak.cz

Počet nadzemních podlaží npn =   6

Počet podzemních podlaží npp =   1

Celkový počet podlaží np  =   7

Zadání

Plocha skladu 622	40,5 m-2

Plocha skladu 622a                     		3,5 m-2

Plocha chodby 623                     		11,8 m-2

Světlá výška místností 		3,0 m

Šířka otvoru ve stěně (okno) PÚ		3 m

Výška otvoru ve stěně (okno) PÚ		1,8 m

Nahodilé požární zatížení skladu 622 	30 kg.m-2

Nahodilé požární zatížení skladu 622a 	30 kg.m-2

Nahodilé požární zatížení chodby 623 	5 kg.m-2

Stálé požární zatížení v PÚ		5 kg.m-2

Součinitel 		K 1

Součinitel 		k1 0,9

Konstrukční systém 		nehořlavý

Výpočet 		podle 6.2.2. ČSN 730804

Umístění PÚ 		6.np

Výsledky

Ekonomické riziko

Vliv následných škod součinitel k7		2,00

Pravděpodobnost vzniku a rozšíření požáru p1 		0,70

Pravděpodobnost rozsahu škod způsobených požárem p2		0,07

Index pravděpodobnosti vzniku požáru P1    		0,70

Index pravděpodobnosti rozsahu škod P2    	        19,14

Mezní hodnota indexu P2 	     1907,86

Pomocná hodnota Z 	   27255,1

Koeficient k+  (k5.k6.k7)  		4,9

Mezní půdorysná plocha požárního úseku Smax	    5563,40 m-2

Skutečná plocha 55,8 m-2  ≤  mezní plocha 5563,4 m-2

Požární riziko

Plocha požárního úseku S           	55,8 m-2

Průměrná světlá výška hs	3,90 m

Počet podlaží pro určení SPB	7

Počet podlaží v úseku podle čl.5.3.2 	1

Plocha stavebních otvorů So [m2]           	5,40 m-2

Nahodilé zatížení pn PÚ	24,7 kg.m-2

Stálé zatížení ps PÚ     	4,18 kg.m-2

Požární zatížení p 	28,9 kg.m-2

Součinitel k3               	4,5

Plocha konstrukcí Sk 	251 m-2

Parametr odvětrání Fo1        	0,029 m-1/2

Požárně bezpeč. zařízení a opatření c 	1

Ekvivalentní doba TAUe 	23,2 minut

Součinitel k4 	1

Součinitel k5              	2,45

Součinitel k6               	1,0

Součinitel k8                	1,021

Součin TAUe.k8          	23,6

Stupeň požární bezpečnosti             	II.

Požadavek na požární odolnost konstrukcí

–  poslední nadzemní podlaží nosná ks	R 15

–  poslední nadzemní podlaží požární stěny  EI 15

–  poslední nadzemní podlaží požární dveře 	EI2 15-C DP3