## REKAPITULACE
STAVBA : UJF objekt 231- přístvaba a nástvba, stavební úpravy
ČAST : | KOTELNA
DATUM : | 2018-08-21
Kód | Název | CELKEM
Základní rozpočtové náklady:
191 | TRUBKY ČERNÉ
198 | VENTILY
203 | ČERPADLA
204 | EXPANZE A UDRŽOVÁNÍ TLAKU
211 | IZOLACE TPENÍ
256 | KOMÍN
266 | KOTLE
272 | VÝNĚNÍKY A PRODUKCE TUV
606 | SPOTŘEBNÍ MATERIÁL PRO POTRUBÍ CHLAZENÍ / TOPENÍ
610 | NEPOJMENOVANÉ PRÁCE
| CELKEM ZRN | 0

## Pl. Kotelna
LIST OF MATERIALS
|  | SITE : |  | UJF objekt 231- přístvaba a nástvba, stavební úpravy
|  | ČAST / PART : |  | KOTELNA
N° OF DRAWING :
DATE :
| kód | BRAND DRUH |  | A [mm] or DN | B [mm] | REF | TYPE | unit/ jedno. | Qte Množství | UNIT PRICE JEDNOTKOVÁ CENA | TOTAL PRICE CENA CELKEM
191 | # | [7 empty] | A
191 | 191 | POTRUBÍ ČERNÉ VARNÉ BEZŠEV.
191 | 191 |  | ø | 21.3 x 2.6 (DN15) |  | P235GH | ČSN EN 13 480-2 | ml | 6 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 33.7 x 3.2 (DN25) |  | P235GH | ČSN EN 13 480-2 | ml | 12 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 42.4 x 3.2 (DN32) |  | P235GH | ČSN EN 13 480-2 | ml | 18 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 76 x 3.6 (DN65) |  | P235GH | ČSN EN 13 480-2 | ml | 12 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 108 x 4 (DN100) |  | P235GH | ČSN EN 13 480-2 | ml | 18 |  | 0
191 | # | [7 empty] | A
191 | 191 | KOLENO ČERNÉ VARNÉ K3 - 90° | [6 empty] | A
191 | 191 |  | ø | 21.3 x 2.6 (DN15) |  | k3 - 90° | P235GH | pcs | 8 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 33.7 x 3.2 (DN25) |  | k3 - 90° | P235GH | pcs | 8 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 42.4 x 3.2 (DN32) |  | k3 - 90° | P235GH | pcs | 12 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 76 x 3.6 (DN65) |  | k3 - 90° | P235GH | pcs | 6 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 108 x 4 (DN100) |  | k3 - 90° | P235GH | pcs | 12 |  | 0
191 | # | [7 empty] | A
191 | 191 | PŘÍRUBA ČERNÁ PŘIVAŘOVACÍ S KRKEM | [6 empty] | A
191 | 191 |  | DN | 65 |  | PN 16 | ČSN EN 1092-1+A1 | pcs | 4 |  | 0
191 | 191 |  | DN | 80 |  | PN 16 | ČSN EN 1092-1+A1 | pcs | 2 |  | 0
191 | 191 |  | DN | 100 |  | PN 16 | ČSN EN 1092-1+A1 | pcs | 12 |  | 0
191 | # | [7 empty] | A
191 | 191 | ŠROUBENÍ MOSAZNÉ (MŽ) S KUŽELOVÝM SEDLEM | [6 empty] | A
191 | 191 |  | ø | 1/2" |  | Č. 341 |  | pcs | 5 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 5/4" |  | Č. 341 |  | pcs | 6 |  | 0
191 | 191 |  | ø | 6/4" |  | Č. 341 |  | pcs | 3 |  | 0
198 | # | [7 empty] | A
198 | 198 | KULOVÝ VENTIL | [6 empty] | A
198 | 198 |  | DN | 15 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 3 |  | 0
198 | 198 |  | DN | 32 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 4 |  | 0
198 | 198 |  | DN | 40 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 3 |  | 0
198 | # | [7 empty] | A
198 | 198 | UZAVIRACÍ KLAPKA | [6 empty] | A
198 | 198 |  | DN | 65 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 2 |  | 0
198 | 198 |  | DN | 100 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 4 |  | 0
198 | # | [7 empty] | A
198 | 198 | VYVYŽOVACÍ VENTIL | [6 empty] | A
198 | 198 |  | DN | 80 |  | směšovací trojcestná armatura |  | pcs | 1 |  | 0
198 | # | [7 empty] | A
198 | 198 | VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT | [6 empty] | A
198 | 198 |  | DN | 15 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A |  | pcs | 2 |  | 0
198 | 198 |  | DN | 25 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A |  | pcs | 1 |  | 0
198 | # | [7 empty] | A
198 | 198 | GUMOVÝ KOMPENZÁTOR PŘÍRUBOVÝ | [6 empty] | A
198 | 198 |  | DN | 50 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | PN 16 | pcs | 2 |  | 0
198 | # | [7 empty] | A
198 | 198 | FILTER | [6 empty] | A
198 | 198 |  | DN | 100 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | PN 16 | pcs | 1 |  | 0
198 | # | [7 empty] | A
198 | 198 | ZPĚTNA KLAPKA | [6 empty] | A
198 | 198 |  | DN | 100 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A |  | pcs | 1 |  | 0
198 | # | [7 empty] | A
198 | 198 | AUTO.ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL SE ZPĚTNÝM VENTILEM | [6 empty] | A
198 | 198 |  | DN | 10 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A |  | pcs | 3 |  | 0
198 | # | [7 empty] | A
198 | 198 | MANOMETR | [6 empty] | A
198 | 198 |  | DIA | ø100 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | 0 - 6 bar | pcs | 2 |  | 0
198 | # | [7 empty] | A
198 | 198 | MANOMETROVÝ VENTIL TROJCESTÝ VČETNĚ TĚSNĚNÍ | [6 empty] | A
198 | 198 |  | DN | 15 |  |  |  | pcs | 2 |  | 0
198 | # | [7 empty] | A
198 | 198 | TEPLOMĚR KOTLOVÝ | [6 empty] | A
198 | 198 |  |  |  |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A |  | pcs | 6 |  | 0
211 | # | [7 empty] | A
211 | 211 | IIZOLACE PRO TOPENÍ | [6 empty] | A
211 | 211 |  | DN | 15 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | 30 mm | ml | 6 |  | 0
211 | 211 |  | DN | 25 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | 30 mm | ml | 12 |  | 0
211 | 211 |  | DN | 32 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | 30 mm | ml | 18 |  | 0
211 | 211 |  | DN | 65 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | 50 mm | ml | 12 |  | 0
211 | 211 |  | DN | 100 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | 50 mm | ml | 18 |  | 0
606 | # | [7 empty] | A
606 | 606 | ŠROUBY S ŠESTIHRANOU HLAVOU A S MATICÍ POZINK | [6 empty] | A
606 | 606 |  | M | 16 x 110 |  |  |  | pcs | 150 |  | 0
606 | # | [7 empty] | A
606 | 606 | PODLOŽKA POZINKOVANÁ | [6 empty] | A
606 | 606 |  | M | 8 |  |  |  | pcs | 100 |  | 0
606 | 606 |  | M | 10 |  |  |  | pcs | 10 |  | 0
606 | # | [7 empty] | A
606 | 606 | ZÁVITOVÁ TYČ POZINKOVANÁ | [6 empty] | A
606 | 606 |  | M | 8 |  |  |  | pcs | 20 |  | 0
606 | # | [7 empty] | A
606 | 606 | ŠESTHRANNA MATICE POZINKOVANÁ | [6 empty] | A
606 | 606 |  | M | 8 |  |  |  | pcs | 100 |  | 0
606 | 606 |  | M | 10 |  |  |  | pcs | 10 |  | 0
606 | # | [7 empty] | A
606 | 606 | ÚDEROVÁ KOTVA - HMOŽDĚNKA S VNITŘNÍM ZÁVITEM POZINKOVANÁ | [6 empty] | A
606 | 606 |  | M | 8 |  |  |  | pcs | 100 |  | 0
606 | 606 |  | M | 10 |  |  |  | pcs | 10 |  | 0
606 | # | [7 empty] | A
606 | 606 | KLINGERITOVÉ TĚSNĚNÍ | [6 empty] | A
606 | 606 |  | DN | 65 |  |  |  | pcs | 4 |  | 0
606 | 606 |  | DN | 100 |  |  |  | pcs | 8 |  | 0
606 | # | [7 empty] | A
606 | 606 | SVAŘOVACÍ DRÁT | [6 empty] | A
606 | 606 | [6 empty] | kg | 4 |  | 0
606 | #
606 | 606 | ČERNÝ PROFIL | [6 empty] | A
606 | 606 |  | L | 30 x 30 |  |  |  | ml | 12 |  | 0
606 | # | [7 empty] | A
606 | 606 | OBIMKY POZINKOVANÉ S PRYŽOVOU VLOŽKOU ( pro top.) | [6 empty] | A
606 | 606 |  | DN | 15 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 3 |  | 0
606 | 606 |  | DN | 25 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 6 |  | 0
606 | 606 |  | DN | 32 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 9 |  | 0
606 | 606 |  | DN | 65 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 6 |  | 0
606 | 606 |  | DN | 100 |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 9 |  | 0
203 | # | [7 empty] | A
203 | 203 | ČERPADLO | [6 empty] | A
203 | 203 | Pt2 |  |  |  | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | technická specifikace materiálu a zařízení | pcs | 1 |  | 0
204 | # | [7 empty] | A
204 | 204 | UDRŽOVÁNÍ TLAKU | [6 empty] | A
204 | 205 | MEMBRÁNOVA EXPANZNÍ NÁDOBA 200l | [5 empty] | pcs | 2 |  | 0
256 | # | [7 empty] | A
256 | 256 | KOMÍN | [6 empty] | A
256 | 256 |  | DN | 160 |  |  |  | ml | 4 |  | 0
256 | 256 |  | DN | 200 |  |  |  | ml | 4 |  | 0
272 | # | [7 empty] | A
272 | 272 | DESKOVÝ VÝMĚNÍKY a NÁDOBY | [6 empty] | A
272 | 272 | HVDT VYT2 |  |  |  |  | 1000 L | pcs | 1 |  | 0
272 | 272 | TUV - 400L |  |  |  |  | 400 l | pcs | 1 |  | 0
266 | # | [7 empty] | A
266 | 266 | KOTEL | [6 empty] | A
266 | 266 | KOTLOVÁ KASKÁDA |  |  |  | 300kW - KASKÁDA 3 KOTLŮ HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A | 3x obslužná elktronika kotle 3x kaskádový modul hydraulická kaskáda-řadová 3x100kW stěnová konzole neutralizační zařízení spalinová kaskáda 3x100kW komunikační modul LON včetně ukončovacího odporu | pcs | 1 |  | 0
610 | # | [7 empty] | A
610 | 610 | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLDY
610 | 610 | Dokumentace skutečného provedení stavby | [5 empty] | soub. | 1 |  | 0
610 | 610 | Transporty zařízení, zařízení staveniště | [5 empty] | soub. | 1 |  | 0
610 | 610 | Zkoušky tlakové | [5 empty] | soub. | 1 |  | 0
610 | 610 | Kompletační a koordinační činnost | [5 empty] | soub. | 1 |  | 0
610 | 610 | Mimostaveništní doprava materiálů | [5 empty] | soub. | 1 |  | 0
610 | 610 | Ostatní náklady - stavební a montážní prostor | [5 empty] | soub. | 1 |  | 0
610 | 610 | Zaregulování stávajicích a nových rozvodů HVAC | [5 empty] | soub. | 1 |  | 0
610 | 610 | Značení rozvodů | [5 empty] | soub. | 1 |  | 0
610 | # | [7 empty] | A
610 | 610 | OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE BOURÁNÍ
610 | 610 | Vyčištění budov objektů při jakékoliv výšce podlaží | [5 empty] | soub. | 1 |  | 0
610 | # | [7 empty] | A
610 | 610 | KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ
610 | 610 | Dodávka a montáž atypických zámečnických konstrukcí pro vyvješení potrubí | [5 empty] | kg | 350 |  | 0
610 | # | [7 empty] | A
610 | 610 | NEPOJMENOVANÉ PRÁCE
610 | 610 | Komplexní montáž rozvodů ckotelny | [5 empty] | hod | 400 |  | 0
610 | 610 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér - příprava a vypuštění systému | [5 empty] | hod | 3 |  | 0
610 | 610 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný zregulování systému | [5 empty] | hod | 3 |  | 0
610 | 610 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér- napuštění a tlakování centrálního rozvodu TV | [5 empty] | hod | 4 |  | 0
610 | 610 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista | [5 empty] | hod | 5 |  | 0
610 | 610 | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - stavební a montážní dozor | [5 empty] | hod | 2 |  | 0
610 | # | [7 empty] | A
610 | 610 | NÁKLADY STAVBY
610 | 610 | Náklady na záruku 1% z díla | [5 empty] | soub. | 1 |  | 0
610 | 610 | Pojištění díla 0,4% | [5 empty] | soub. | 1 |  | 0
610 | # | [7 empty] | A
|  | POZOR: Zařízení a materiály musí být v souladu s dokumentem | HVM-UJF-231-HVAC-KAT-DPS-02-A |  |  | technická specifikace materiálu a zařízení |  |  |  | CELKEM | 0
NÁZEV STAVBY:
VYSTAVIL: TEL: